OGŁOSZENIE  O  ZAPYTANIU  OFERTOWYM

( o wartości od kwoty 3000 euro  do kwoty 14 000 euro)

( na podst. Art.4 pkt.8 ustawy dn.29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

u Pzp-tekst jedn. z 2010r Dz.U. nr 113. poz. 759 z późniejszymi zmianami.

- Nazwa oraz adres zamawiającego;

Zespół  Szkół  nr 18

Przedszkole nr 4

85-873 Bydgoszcz

ul. Hutnicza 89

- Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie specyfikacji prac budowlano-hydraulicznych w Przedszkolu nr 4 w Bydgoszczy,

  - Zakup i montaż instalacji p.poż, doprowadzających wodę od zaworu głównego, gdzie znajduje się licznik wodomierza do dwóch hydrantów wewnętrznych:

- 25 mm ( hydrant znajdować się będzie na drodze ewakuacyjnej pomieszczeń parterowych),

- 52 mm ( hydrant znajdować się będzie w kondygnacji piwnicznej, położonej poniżej gruntu),

Instalacja ma być wykonana z materiałów niepalnych przy zachowaniu parametrów: DN 25 – dla hydrantów 25 mm, DN 50 dla hydrantów 52 mm.

  - Zakup i montaż certyfikowanego licznika wodomierza o przepustowości wody nie zaniżających wydajności poboru wody mierzonej na wylocie prądownicy dla hydrantu 25 mm, 52 mm, Zapewnienie odbioru wodomierza przez służby miejskie wodociągów.

  - Montaż 1 szt. hydrantu wewnętrznego z wężem  półsztywnym                             oraz prądownicą o nominalnej średnicy węża 25 mm zwanego”hydrantem 25” o zasięgu  węża 30 metrów.

  - Montaż hydrantu wewnętrznego z wężem płasko składanym o nominalnej średnicy węża i prądownicy 52 mm, zwanego „hydrantem 52”, o zasięgu węża 30 metrów.

Dodatkowe wymagania:

- montaż i zakup sprzętu p.poż. muszą spełniać wymagania polskich norm      dotyczących tych urządzeń,

- zawory 25 mm, 52 mm muszą być umieszczone na wysokości 1,35m +/- 0,1 m od poziomu podłogi,

- zawory 25 mm,52mm powinny posiadać nasady tłoczone skierowane do dołu, usytuowane wraz z pokrętłem zaworu względem ścian lub obudowy w sposób umożliwiający łatwe przyłączenie węża tłoczonego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu,

- w nieogrzewanych częściach budynku przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej należy zabezpieczyć przed możliwością zamarznięcia.

- Termin wykonania zamówienia:

30.08.2011r

- Kryterium oceny oferty – wartość oferty – 100%

5. Osoby uprawnione do kontaktu:

Agata Nowakowska , tel. 52 361 03 91

- Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

upływa 12 sierpnia 2011 r o godz, 12.00

- Odpowiedzi na zapytania ofertowe należy złożyć pisemnie                           w sekretariacie Zespołu Szkół nr 18, faksem na nr 52 361 03 91                     lub elektronicznie na adres: zsnr18@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

- Cena jako jedyne kryterium oceny ofert.

Bydgoszcz, 4.08.2011r