# PRACOWNIA   PROJEKTOWA

architektoniczno-konstrukcyjna

Bydgoszcz ul. Monte Cassino 51

tel. (52) 343-27-71

KARTA  TYTUŁOWA

1. RODZAJ OBIEKTU:            Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6

przy ul. Staszica 4 w Bydgoszczy na działce nr 42

2. LICZBA KONDYGNACJI:   4 + piwnica

3. ZLECENIODAWCA:             Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6

przy ul. Staszica 4 w Bydgoszczy na działce nr 42

4. TEMAT OPRACOWANIA:  Prace budowlane przystosowujące istniejące

pomieszczenia na III piętrze oraz wybrane pomieszczenia

na innych kondygnacjach budynku Zespołu Szkół

Ogólnokształcących Nr 6 przy ul. Staszica 4 w

Bydgoszczy do obowiązujących warunków technicznych

związanych z wentylacją i ochroną przeciwpożarową

5. STADIUM PROJEKTU:         Projekt budowlano-wykonawczy

6. RODZAJ OPRACOWANIA: Branża budowlana – architekt.-konstr. z branżą

elektryczną, wod.-kan., c.o. i wentylacją

7. IMIONA I NAZWISKA AUTORÓW PROJEKTU :

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: mgr inż. arch. Jacek Szczutkowski

upr.bud. GP-KZ-7342/313/94

BRANŻA KONSTRUKCYJNA: mgr inż. Janusz Głuchowski

upr. bud. UAN-KZ-7210/270/89

BRANŻA WOD.-KAN., C.O,

WENTYLACJA:                        mgr inż. Sławomir Jagałła

upr. bud. KUP/007/PWOS/07

BRANŻA ELEKTRYCZNA: inż. Roman Kwiatek

upr. bud. WBPP-NB-7210/6/82

mgr inż. Grzegorz Gierszewski

8. DATA SPORZĄDZENIA PROJEKTU:  23.06.2014 r

9. SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: mgr inż. arch. Alicja Kamieniarz

upr.bud. RGPI-V-7342-27/97

BRANŻA KONSTRUKCYJNA: inż. Grażyna Wolszlegier

upr. bud. WBPP-NB-7210/55/81

BRANŻA WOD.-KAN., C.O,

WENTYLACJA:                          inż. Agnieszka Łuczak

upr. bud. KUP/0149/POOS/08

BRANŻA ELEKTRYCZNA: inż. Tadeusz Ambroziak

upr. bud. 7210/265/76

KARTA OPISOWA

Zawartość opracowania:

1. Karta tytułowa

2. Karta opisowa

3. Załączniki formalno-prawne:

a) Zgoda Miejskiego Konserwatora Zabytków dotycząca prac budowlanych

przystosowujących istniejące pomieszczenia na III piętrze oraz wybrane pomieszczenia

na innych kondygnacjach budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 przy

ul. Staszica 4 w Bydgoszczy do obowiązujących warunków technicznych

związanych z wentylacją i ochroną przeciwpożarową, znak:

z dnia    .06.2014

b) Decyzja nr 479/2013 z dnia 16.12.2013 znak: NHD.9027.69.2013 Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy nakazująca zapewnienie

wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej w salach lekcyjnych nr 27, 44, 45, 46, 52, 61,

81, 82, 83, ,86 do dnia 31.08.2014

c) Protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z

dnia 17.10.2006 znak: WGK-IV-0912/A/43/06 zalecający usunięcie nieprawidłowości do

dnia 31.08.2007

Ksera uprawnień i przynależności do Okręgowych Izb Architektów i Inżynierów Budownictwa załączono do wniosku na pozwolenie na roboty budowlane oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i związanymi z nim dokumentami powierzenia stanowiska dyrektora oraz decyzji ustanowienia trwałego zarządu.

Uzgodnienia z rzeczoznawcami: p.poż. i sanitarnym zamieszczono na rzucie pomieszczeń na III piętrze budynku dydaktycznego po wykonaniu robót budowlanych przystosowujących je do obowiązujących warunków technicznych.

4. Informacja BIOZ

5. Opis techniczny branży budowlanej

6. Część graficzna branży budowlanej:

Rys. nr 1 - Plan sytuacyjny z budynkami Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6

przy ul. Staszica 4 w Bydgoszczy na działce nr 42, z lokalizacją pomieszczeń na

III piętrze budynku dydaktycznego (1 : 1000)

nr 2 - Inwentaryzacja pomieszczeń na III piętrze (1 : 100)

nr 3 - Rzut III piętra po wykonaniu robót przystosowujących pomieszczenia na nim do

obowiązujących warunków technicznych

nr 4 - Rzut części parteru z trasą rury wentylacyjnej z pomieszczenia nr 27 (1 : 100)

nr 5 - Rzut części I piętra z trasą rury wentylacyjnej z pomieszczeń nr 27 i nr 52 oraz

rury z pomieszczeń nr 44 i nr 46, a także pomieszczenia nr 45 (1 : 100)

nr 6 - Rzut części II piętra z trasą rury wentylacyjnej z pomieszczeń nr 27 i nr 52 oraz

rury z pomieszczeń nr 44 i nr 46, a także pomieszczenia nr 45 (1 : 100)

nr 7  - Rzut części II piętra z trasą rury wentylacyjnej z pomieszczenia nr 61 (1 : 100)

nr 8  - Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej (1 : 100)

nr 9 - Część elewacji południowej z projektowanymi nawiewnikami podokiennymi w

pomieszczeniu nr 27 na parterze (1 : 100)

nr10- Część elewacji wschodniej z projektowanym nawiewnikiem podokiennym w

pomieszczeniu nr 27 na parterze (1 : 100)

nr11- Zdjęcie części elewacji południowej z projektowanymi nawiewnikami

podokiennymi w pomieszczeniu nr 27 na parterze (1 : 100)

nr12- Zdjęcie część elewacji wschodniej z projektowanym nawiewnikiem podokiennym

w pomieszczeniu nr 27 na parterze (1 : 100)

nr13- Elementy konstrukcyjne ( 1 : 10; 1 : 20)

7. Obliczenia statyczne

8. Opis techniczny branży sanitarnej z bioz

9. Część graficzna branży sanitarnej:

Rys. nr S1- Instalacja wod.-kan, rzut 3 piętra – pomieszczenia WC (1 : 50)

nr S2- Instalacja wod.-kan, rzut 2 piętra – włączenie do istniejącej instalacji

w ubikacji (1 : 50)

nr S3- Instalacja c.o., rzut 3 piętra (1 : 100)

nr S4- Wentylacja, rzut 3 piętra (1 : 100)

nr S5- Rysunki szczegółowe nawiewników okiennych i ich montaż

nr S6- Schematy wentylacyjne WH1, WH2, WH3, WH4, WH5, WH6

nr S7- Schematy wentylacyjne WH7, WH8, WH9, WH10

nr S8- Rzut strychu rozmieszczeniem urządzeń wentylacyjnych (1 : 100)

10. Opis techniczny branży elektrycznej z bioz

11. Część graficzna branży elektrycznej:

Rys. nr E-01 - Rzut III piętra (1 : 100)

nr E-02 - Schemat tablicy TE

nr E-03 - Widok tablicy TE

nr E-04 - Schemat zasilania wentylacji hybrydowej

nr E-05 - Schemat instalacji komputerowej

12. Oświadczenie o wykonaniu prac budowlanych przystosowujących istniejące

pomieszczenia na III piętrze oraz wybrane pomieszczenia na innych kondygnacjach

budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 przy ul. Staszica 4 w Bydgoszczy do

obowiązujących warunków technicznych związanych z wentylacją i ochroną

przeciwpożarową zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projekt chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione .

- OPIS   TECHNICZNY

1.   Dane ogólne

1.1 Obiekt: Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 przy ul. Staszica 4 w

Bydgoszczy na działce nr 42

1.2 Temat opracowania: Prace budowlane przystosowujące istniejące pomieszczenia na III

piętrze oraz wybrane pomieszczenia na innych kondygnacjach

budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 przy

ul. Staszica 4 w Bydgoszczy do obowiązujących warunków

technicznych związanych z wentylacją i ochroną przeciwpożarową

1.3 Zleceniodawca: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 przy ul. Staszica 4

w Bydgoszczy na działce nr 42

1.4 Inwestor:           Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 przy ul. Staszica 4

w Bydgoszczy na działce nr 42

1.5 Autorzy projektu:

branża budowlana: mgr inż. arch. Jacek Szczutkowski

upr.bud. GP-KZ-7342/313/94

mgr inż. Janusz Głuchowski

upr. bud. UAN-KZ-7210/270/89

branża elektryczna: inż. Roman Kwiatek

upr. bud. WBPP-NB-7210/6/82

mgr inż. Grzegorz Gierszewski

branża wod.-kan.,c.o. i wentylacja: mgr inż. Sławomir Jagałła

upr. bud. KUP/007/PWOS/07

Sprawdzający zostali wymienieni na karcie tytułowej

1.6 Data wykonania projektu: 23.06.2014 r.

- 2.   Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie Inwestora

2.2 Decyzja nr 479/2013 z dnia 16.12.2013 znak: NHD.9027.69.2013 Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy nakazująca zapewnienie

wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej w salach lekcyjnych nr 27, 44, 45, 46, 52, 61,

81, 82, 83, ,86 do dnia 31.08.2014

2.3 Protokół kontroli spełnienia obowiązujących przepisów p.poż z dnia nr zalecający

usunięcie nieprawidłowości do dnia 31.08.2007

2.4 Mapa sytuacyjno - wysokościowa (1 : 500)

2.5 Obowiązujące normatywy architektoniczno-konstrukcyjne

2.6 Wizje lokalne podczas której wykonano pomiary inwentaryzacyjne

2.7 Inwentaryzacja budynku szkoły wykonana w listopadzie 1979 roku

przez firmę „Inventus”

2.8 Zgoda Miejskiego Konserwatora Zabytków dotycząca prac budowlanych

przystosowujących istniejące pomieszczenia na III piętrze oraz wybrane pomieszczenia

na innych kondygnacjach budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6

przy ul. Staszica 4 w Bydgoszczy do obowiązujących warunków technicznych

związanych z wentylacją i ochroną przeciwpożarową znak z dnia .06.2014

2.9 Decyzja nr  z dnia .06.2014 znak:  Miejskiego

Konserwatora Zabytków pozwalająca na prowadzenie prac w obiekcie wpisanym do

rejestru zabytków

3.1 Ogólna charakterystyka istniejących budynków

Budynek szkoły zlokalizowany jest na działce narożnikowej przy ul. Staszica i ul. Reymonta.

Jest budynkiem rozczłonkowanym w rzucie poziomym, o różnej ilości kondygnacji w poszczególnych częściach. Budynek główny dydaktyczny jest 5-cio kondygnacyjny, przy czym piwnica (przyziemie) jest wysoką sutereną zagłębioną około 45-70 cm poniżej przyległego terenu. Sala gimnastyczna i łącznik są budynkami jednokondygnacyjnymi na poziomie terenu.

Dachy wysokie typu mansardowego kryte dachówką ceramiczną. Więźba dachowa drewniana typu ciesielskiego, w części nad aulą i salą gimnastyczną z dźwigarami stalowymi. Mury z cegły ceramicznej pełnej, otynkowane obustronnie.

Strop nad przyziemiem masywny typu „Kleina”. Nad parterem i I piętrem płyta „Kleina”, a nad II i III piętrem częściowo drewniane a częściowo płyta „Kleina”.

Strop sali gimnastycznej typu „Kleina” oparty na poprzecznie ułożonych kratownicach stalowych.

Nad aulą strop drewniany, belkowy na kratownicach stalowych.

Okna drewniane, podwójne, skrzynkowe stare lub w części pomieszczeń (w tym większość na III piętrze) wymienione na nowe drewniane.

Przy projektowaniu robót budowlanych brano pod uwagę wykonanie tego zadania przy minimalnych kosztach dla inwestora związanych z niezbędnymi pracami budowlanymi i instalacyjnymi oraz wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków, gdyż budynek szkoły jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A/964.

3.2 Szczegółowa charakterystyka istniejących i projektowanych rozwiązań na III

piętrze budynku głównego

3.2.1 Stan istniejący

Trzecie piętro budynku głównego wykorzystywane jest do celów dydaktycznych oraz częściowo gospodarczych. Zlokalizowanych jest na nim sześć sal szkolnych z bezpośrednim wejściem z korytarza, pomieszczenie dla nauczycieli, dwa pomieszczenia służące dawniej za sanitariaty z przedsionkami, dwa pomieszczenia gospodarcze, w tym jedno przechodnie na strych oraz balkon auli. Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje balkonu auli jak i przestrzeni nad nią.

Sale lekcyjne oprócz pomieszczeń nr 84 i nr 85 nie posiadają żadnej wentylacji wywiewnej. Istniejące w salach nr 84 i nr 85 kratki wywiewne 42x42 cm 60 cm nad posadzką nie posiadają żadnego ciągu, gdyż kanał wentylacyjny, do którego są podłączone jest prawdopodobnie zagruzowany. Nawiew przynajmniej częściowy zapewniają nawiewniki higrosterowane zamontowane w ramie okiennej, ale tylko 1 szt. w oknie. Dodatkowo trzy sale nr 83,84,85 posiadają okładzinę wygłuszającą ściany i sufit z paneli pilśniowych, miękkich mocowanych do płyty paździerzowej. W pomieszczeniach tych nie dość, że brak wentylacji, to jeszcze wyczuwalny jest zapach stęchlizny ze starych zacieków na tych płytach, które występowały w pomieszczeniach III piętra przez remontem generalnym połaci dachowej (wymiana dachówki ceramicznej wraz obróbkami). Nie spełniają one dodatkowo

przepisów p.poż.. Remontu wymagają także stare zdewastowane sanitariaty.

3.2.2 Istniejące rozwiązania niespełniające obowiązujących warunków technicznych na

III piętrze budynku głównego

- drewniany strop nad III piętrem nie posiada wymaganej klasy odporności ogniowej dla

budynku ZL III średniowysokiego (SW) w klasie odporności pożarowej B - REI 60,

[1]-§216,

- klatki schodowe w budynku nie są obudowane i nie posiadają urządzeń zapobiegających

zadymieniu lub służących do usuwania dymu, [1]-§245,

- ściany wewnętrzne działowe oddzielające pomieszczenia nr 83,84,85 wykonane są z

drewna i obite panelami pilśniowymi, perforowanymi, miękkimi i nie posiadają wymaganej

klasy odporności ogniowej EI 30, [1]-§216,

- sufity w pomieszczeniach nr 83,84,85 obłożone są  panelami pilśniowymi, perforowanymi,

miękkimi niespełniającymi [1]-§262,

- w pomieszczeniach nr 83,84,85 występuje palna konstrukcja dachu - krokwie drewniane

osłonięte płytami paździerzowymi, wiórowymi lub pilśniowymi nie spełniającymi

wymaganej klasy odporności ogniowej EI60, [1]-§219 ust.2 pkt2,

- na korytarzu będącym drogą ewakuacyjną także występują miejsca gdzie palna konstrukcja

dachu - krokwie drewniane osłonięte są płytami paździerzowymi, wiórowymi lub

pilśniowymi nie spełniającymi wymaganej klasy odporności ogniowej EI60, [1]-§219 ust.2

pkt2,

- na korytarzu będącym drogą ewakuacyjną w wielu miejscach tynk na siatce i trzcinie

osłaniający drewniane elementy więźby dachowej jest popękany i może nie zapewniać

pełnej ochrony p.poż,

- występują głównie na korytarzach obudowy z płyt drewnopochodnych, palne,

- pomieszczenie gospodarcze ze schodami na strych budynku głównego i nie oddzielone od

niego nie posiada drzwi wejściowych z korytarza o wymaganej odporności ogniowej EI 30,

§251,

- schody drewniane z pomieszczenia gospodarczego na strych nie posiadają żadnego

zabezpieczenia p.poż., a zamyka je od strony korytarza na III piętrze budynku płyta

wiórowa gr. 18 mm, , [1]-§219 ust.2 pkt2,

- drzwi z korytarza na III piętrze na balkon auli posiadają szerokość w świetle ościeżnicy

84 cm i wysokość 182 cm, , [1]-§239,

- boazeria drewniana na korytarzu III piętra pomalowana jest farbą olejną i nie posiada

wymaganej klasy odporności ogniowej EI 30, [1]-§241 ust.1,

- drzwi wejściowe do nieużywanych przedsionków sanitariatów posiadają szerokość w

świetle ościeżnicy 80 cm zamiast wymaganych 90 cm,

- brak sanitariatów na III kondygnacji budynku głównego dla uczniów korzystających z sal

dydaktycznych na tym piętrze, [1]-§84 ust.1,

- w pomieszczeniu nauczycieli znajdują się stare, drewniane, zniszczone okna skrzynkowe

nie mające odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła,

- brak ocieplenia stropodachu lub dachu, istnieje tylko polepa między belkami stropowymi

drewnianymi,

- brak ocieplenia ścian zewnętrznych budynku głównego (brak zgody na jej wykonanie przez

Miejskiego Konserwatora Zabytków),

- zbyt małe doświetlenie sal lekcyjnych oscylujące w granicach 1:12 zamiast wymaganych

1:8 (budynek wpisany do rejestru zabytków, brak zgody na powiększenie okien od strony

elewacji frontowej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków),

3.2.3 Stan projektowany III piętra

W projekcie przyjęto rozwiązania zapewniające spełnienie większości nieprawidłowości występujących na III piętrze budynku głównego.

Zapewniono dwa sanitariaty osobny dla dziewcząt i chłopców, przyjęto wymianę starych, zniszczonych okien w pomieszczeniu nauczycieli na nowe, drewniane wg wzoru starych okien istniejących. Zabezpieczono istniejące elementy budowlane przeciwpożarowo oraz zaprojektowano nowe spełniające obowiązujące warunki techniczne.

Część nieprawidłowości pozostanie jednak nadal do naprawienia.

Brak obudowy klatki schodowej i urządzeń zapobiegających zadymieniu lub służących do usuwania dymu należałoby zastąpić wykonaniem instalacji sygnalizacji pożaru połączonej z urządzeniami oddymiającymi. Rozwiązanie takie lub inne powinno być zawarte w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej zespołu budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Bydgoszczy uzgodnionej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Instalowanie elementów sygnalizacji pożaru powinno być wykonywane razem z pracami remontowymi ścian i sufitów pomieszczeń III piętra, aby nie niszczyć nowych okładzin lub umieszczać na ścianach i sufitach szpecących korytek instalacyjnych. Ewentualna instalacja sygnalizacji pożaru na III piętrze powinna być zsynchronizowana z pozostałymi kondygnacjami wg oddzielnego opracowania.

4. Zakres robót budowlanych

- wykonanie zabezpieczenia istniejących nad III piętrem stropów drewnianych do klasy

odporności ogniowej EI 60 (demontaż istniejącego tynku na trzcinie od spodu stropu,

wybranie żużla lub polepy, zabezpieczenie środkiem przeciw owadom i grzybom oraz

przeciwogniowym odkrytych elementów belek stropowych, krawędziaków i desek

podsufitki, ułożenie wełny mineralnej gr. 15 cm, podwieszenie na wysokości min. 40 mm

dwóch płyt Nida Ogień Plus gr. 15 mm,

- zdemontowanie palnych i śmierdzących okładzin ścian i sufitów z płyty pilśniowej

miękkiej, perforowanej wraz z płytą podkładową paździerzową,

- zdemontowanie palnych wykończeń ścian i zastąpienie ich niepalnymi (ściany wewnętrzne

działowe),

- w przypadku mocnego popękania tynku na ścianach podłużnych o konstrukcji drewnianej

osłoniętych 4 cm tynku na trzcinie lub siatce Rabitza należy tynk zdemontować i zastąpić

płytą g.-k. NIDA Ogień Plus gr. 12.5 mm z obu stron, a w przypadku braku wypełnienia z

wełny mineralnej, uzupełnić ją o gr. min. 5 cm i gęstości 30 kg/m3,

- wymiana obudowy z płyt drewnopochodnych, palnych na płytę g.-k. NIDA Ogień Plus

gr. 12.5 mm na stelażu systemowym z blachy stalowej ocynkowanej,

- odrestaurowanie istniejącego parkietu dębowego w salach i na korytarzu,

- wykonanie wydzielenia strychu od III piętra drzwiami o wymaganej odporności ogniowej,

- wykonanie zabezpieczenia p.poż. istniejących schodów drewnianych na strych,

- wykonanie ścianki oddzielającej strych od korytarza przy schodach drewnianych,

- wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych na części korytarza i w

pomieszczeniach sanitariatów,

- wykonanie generalnego remontu sanitariatów z wyburzeniem istniejących ścianek

działowych i przy starych kabinach ustępowych, zdemontowanie wszystkich okładzin

ceramicznych ścian, wykonanie nowych ścianek typu lekkiego, wykonanie okładziny z

płytek ceramicznych ścian do wysokości min. 200 cm, zainstalowanie nowych przyborów

(misek ustępowych, umywalek, pisuarów, baterii, wentylatorów), zainstalowanie lekkich

obudów systemowych kabin ustępowych wybranych przez Inwestora,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń III piętra przeznaczonych

na  pobyt ludzi oraz dla wybranych sal dydaktycznych na innych kondygnacjach zgodnie z

decyzją sanepidu,

- odrestaurowanie drzwi wejściowych do sal dydaktycznych na III piętrze,

- poszerzenie istniejących otworów drzwiowych i wstawienie nowych drzwi do sanitariatów

oraz do pomieszczenia nauczycieli,

- poszerzenie istniejących drzwi na balkon auli i wstawienie nowych o odporności ogniowej,

- przyjęcie nowych drewnianych listew przypodłogowych na posadzkach z parkietem przy

zachowaniu najbardziej zbliżonego kształtu do istniejących,

- zdjęcie powłok malarskich z desek boazerii podparapetowej i zakonserwowanie jej z

wykorzystaniem lakierów zapewniających wymaganą ognioodporność ogniową EI 30,

- przesunięcie i poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego z sali nr 52 do czytelni,

- wykonanie demontażu popękanych tynków na trzcinie na ścianach pochyłych (w salach

lekcyjnych i na korytarzu) i wykonanie na nich przegrody z dwóch płyt g.-k. gr. 15 mm

NIDA Ogień Plus o odporności ogniowej EI 60, w przypadku braku lub niedostatecznej

grubości izolacji termicznej z wełny mineralnej należy ją wstawić (gr. min. 15 cm lub

uzupełnić do tej grubości), należy także dać pod płytami izolację paroszczelną,

- demontaż istniejących osłon pionowych na korytarzu nr 9 z popękanym tynkiem na siatce

i zastąpienie ich przegrodą o odporności ogniowej EI 60 jak wyżej,

- wymalowanie ścian i sufitów pomieszczeń sal dydaktycznych, korytarza, sanitariatów,

części klatki schodowej oraz pomieszczenia dla nauczycieli (na korytarzu do wysokości

160 cm lamperia z farby zmywalnej lub dodatkowy lakier zabezpieczający przed

zabrudzeniem),

- wymianę drzwi i okien w pomieszczeniach na III piętrze oraz w salach wentylowanych na

innych piętrach wg zestawienia stolarki

- wykonanie nadproży drewnianych lub wzmocnienie istniejących nad wymienianymi

drzwiami w ścianach drewnianych,

- wykonanie na III piętrze nowej instalacji elektrycznej (gniazda wtykowe, oświetlenie, w

tym ewakuacyjne i awaryjne),

- wykonanie instalacji komputerowej na III piętrze budynku głównego,

5. Instalacje

Ze względu na konieczną wymianę starej dwużyłowej instalacji elektrycznej na III piętrze budynku głównego wykonano opracowanie branżowe do niniejszego projektu.

Instalacja elektryczna obejmować będzie wykonanie nowych punktów świetlnych w każdym pomieszczeniu, oraz zamontowanie nowych gniazd wtykowych podwójnych i gniazd internetowych. Zawierać będzie także oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne III piętra budynku głównego.

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w projekcie branżowym.

Instalacja wentylacji w całym budynku głównym nie działa prawidłowo. Budynek praktycznie posiada tylko dwa kominy wystające ponad dach (w tym jeden ze starej kotłowni węglowej). Część przewodów wentylacyjnych prowadzona jest pod kątem, co potwierdził kominiarz sprawdzający kominy w tym budynku. Na potrzeby niniejszego projektu wykonano częściową inwentaryzację kanałów kominowych. Istniejące przewody kominowe murowane z cegły czerwonej, pełnej lub w sanitariatach z cegły silikatowej kończą się w większości na strychu budynku. Powietrze wywiewane tymi przewodami ze strychu poprzez dwie wieżyczki dachowe z żaluzjami oraz nieszczelności w dachówce wydostaje się na zewnątrz dachu. Istniejące w wieżyczkach kraty wentylacyjne posiadają przyspawane żaluzje w pozycji półprzymkniętej. Zaznaczone na rzucie inwentaryzacyjnym przewody wentylacyjne w obrębie III piętra budynku (które obejmuje zakres projektu) posiadają w większości jedynie wloty na najniższej kondygnacji co stwierdzono podczas wizji lokalnej.

Dwa przewody są częściowo zagruzowane. Wynika z tego, że prawdopodobnie istniejące otwory wentylacyjne w poszczególnych pomieszczeniach na kondygnacjach zostały zamurowane. Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje całościowo rozwiązania wentylacji dla całego budynku głównego, a tylko wybrane pomieszczenia ujęte w decyzji Sanepidu oraz pozostałe pomieszczenia na III piętrze budynku.

Niezbędne jest wykonanie całościowego opracowania wentylacji wszystkich pomieszczeń budynku głównego wraz z prawidłowym odprowadzeniem powietrza wywiewanego poza dach budynku. W związku z brakiem takiego opracowania przyjęto rozwiązania niewykorzystujące istniejących kanałów, a tylko przebicia w stropach istniejących idąc w narożnikach i po ścianach pomieszczeń, aby nie utrudnić w przyszłości wentylacji pozostałych pomieszczeń nie ujętych w decyzji Sanepidu, a których wentylowanie będzie nieuniknione. Istnieje jednak możliwość alternatywnego rozwiązania przewidującego puszczenie projektowanych przewodów wentylacyjnych w istniejących kanałach murowanych.

Nawiew świeżego powietrza przez nieszczelne okna, a po wymianie stolarki na nową przez

nawiewniki ciśnieniowe. Jedynie w pomieszczeniu nr 27 uzyskano zgodę od Konserwatora Miejskiego na wykonanie nawiewników podokiennych.

Instalacja c.o. wymagać będzie wymiany istniejących zaworów na termostatyczne i zamontowania zaworów odcinających na powrocie. Nowe grzejniki jedynie w pomieszczeniach sanitarnych.

6. Opis budowlany

6.1 Ścianka działowa typu lekkiego

Zaprojektowano w sanitariatach ścianki gr. 100 mm na standardowych profilach z blachy stalowej ocynkowanej C75 i U75. Okładzina ścianek z płyty NIDA Woda Ogień Plus gr 12.5 mm lub NIDA Hydro gipsowo-wiórowo-kartonowej o zwiększonej odporności na uderzenia i wilgotność. Odporność ogniowa ścianki EI 60. W skład systemu oprócz płyty gipsowo-wiórowo-kartonowej lub gipsowo-kartonowej wchodzi gotowa masa szpachlowa NIDA Hydromix oraz blachowkręty NIDA. Wszystkie wymienione produkty zastosowane jednocześnie tworzą system charakteryzujący się zwiększoną odpornością na uderzenia. Do wzmocnienia połączeń międzypłytowych należy stosować taśmę zbrojącą papierową lub z włókna szklanego. Rozstaw profili pionowych C75 co 600 mm. Przy otworach drzwiowych profile stalowe ościeżnicowe zarówno w pionie jak i w poziomie (nadproże). Ze względu na dużą wysokość pomieszczeń sanitariatów przyjęto jako profile pionowe profile ościeżnicowe. Profil U75 mocować do podłoży kołkami szybkiego montażu poprzez taśmę uszczelniającą do izolacji akustycznej NIDA szerokości 95 mm.

Jako materiał izolacyjny przyjęto wełnę szklaną lub skalną gr. 50 mm i gęstości 30 kg/m3  lub 50 kg/m3 (dla płyty Hydro).

Schody na strych pomieszczenia gospodarczego osłonięto ścianką gr. 75 mm z wykorzystaniem profili C50 i U50, 50 mm wełny mineralnej o gęstości 30 kg/m3 oraz obiciem od strony korytarza płytą NIDA Ogień Plus gr. 15 mm i od strony schodów płytą NIDA Ogień Plus gr. 12.5 mm. Ścianka posiada klasę odporności ogniowej EI 60.

Same schody zabezpieczyć do trudnozapalności przez pomalowanie belek policzkowych, stopni i podstopni środkiem ognioodpornym oraz obłożenie od spodu folią aluminiową, wełną i płytą NIDA Ogień Plus gr. 15 mm (szczegóły przedstawiono na rysunku konstrukcyjnym).

Istniejące między pomieszczeniami nr 83,84,85 ścianki działowe, drewniane zabezpiecza się do klasy odporności  EI 30 poprzez pokrycie wszystkich elementów drewnianych środkiem dającym drewnu trudnozapalność, ułożenie min. 5 cm wełny mineralnej o gęstości 30 kg/m3  i obicie obustronnie płytą NIDA Ogień Plus gr. 12.5 mm. Uprzednio należy zdemontować z tych ścianek okładzinę z płyt pilśniowych miękkich, perforowanych i płyty paździerzowej.

Istniejące na III piętrze elementy drewniane więźby dachowej należy odgrodzić od palnej konstrukcji przegrodą o klasie odporności ogniowej EI 60. Przyjęto po zdjęciu okładziny z płyt pilśniowych miękkich, perforowanych i płyty paździerzowej okładzinę z podwójnej płyty NIDA Ogień Plus gr. 15 mm. W razie braku ocieplenia między krokwiami należy umieścić między nimi min. 15 cm wełny mineralnej o gęstości 10 kg/m3. Należy pamiętać także o umieszczeniu pod płytami g.-k. paraizolacji.

6.2 Poszerzenie istniejących otworów w ściance gr. 12 cm

Wykonanie nadproża z belki prefabrykowanej, żelbetowej typu „L19” nad poszerzanymi otworami

Zaprojektowano nadproże z belki prefabrykowanej N/120. Należy zwrócić szczególną uwagę ,aby belka opierała się na ścianie nieuszkodzonej bez widocznych ubytków czy luźnych elementów.

Kolejność prac przy wykonywaniu nadproża nad poszerzanym otworem:

- Odłączyć instalację elektryczną w ścianie z poszerzanymi otworami drzwiowymi,

- Podeprzeć strop opierający się na ścianie z poszerzanymi otworami z obu stron ściany,

- Wykuć nad poszerzanym otworem pas ściany o wysokości 22 cm i zachodzący po 12 cm poza projektowane jego krawędzie,

- Otwór oczyścić i osadzić w nim belkę N/120 na zaprawie cementowej „M10” zachowując poziome położenie,

- Starannie wypełniamy zaprawą cementową M10 styk górnej części belki ze ścianą,

- Po stwardnieniu zaprawy obwiercamy zarys projektowanego poszerzenia otworu, a potem go wykuwamy,

- Belkę nadprożową obrzucić szprycem cementowym i otynkować

- Ewentualne ubytki ściany uzupełnić zaprawą cementową

Ściankę działową połączoną z filarkiem (prostopadłą do niego) wyburzyć dopiero po wykonaniu nadproży nad poszerzanymi otworami drzwiowymi. Demontaż tej ścianki wykonywać przy pomocy lekkich narzędzi elektrycznych i to bardzo ostrożnie aby nie uszkodzić filarka między drzwiami poszerzanymi.

Alternatywnym rozwiązaniem wykonania nadproża nad poszerzanym otworem drzwiowym jest przyjęcie dwóch profili stalowych z dwuteownika 80 skręconych ze sobą śrubami M12 co 60 cm. Kolejność prac przy nadprożu stalowym jak w punkcie 6.3

6.3 Poszerzenie istniejącego otworu w ściance gr. 25 cm i gr. 51 cm

Kolejność prac przy wykonywaniu nadproża nad poszerzanym tworem w ścianie

gr. 25 cm i gr. 51 cm z dwóch dwuteowników 100 skręconych ze sobą śrubami:

Należy bezwzględnie podeprzeć stropy z każdej strony poszerzanego otworu,

podpory z belkami górnymi i podwalinami umieścić w odległości około 50 cm od

ściany z otworem i przedłużyć po 1.0 m poza jego powiększane krawędzie.

- Odłączyć instalację elektryczną w ścianie z poszerzanym otworem drzwiowym,

- Wykuć gniazda i wylać poduszki betonowe pod dźwigary stalowe,

- Na wysokości 210 cm nad posadzką (spód) wykuć z jednej strony bruzdę na głębokość 8 cm przesuwając ją 20 cm poza projektowaną krawędź otworu, dokładnie ją oczyścić i osadzić dźwigar z dwuteownika 100 na zaprawie cementowej „M10” zachowując jego poziome położenie,

- Po związaniu zaprawy (okres około 7 dni w warunkach temp. powyżej 10 stopni Celsjusza) wykuć bruzdę w ścianie z drugiej strony osadzonego już dwuteownika

stalowego, dokładnie ją oczyścić, osadzić drugi dźwigar na zaprawie cementowej

„M10”,

- Oba dwuteowniki skręcamy ze sobą śrubami M12 (zalecane wykonanie otworów w profilach przed ich ułożeniem w bruździe),

- Obwiercamy zarys projektowanego poszerzanego otworu, a potem go wykuwamy,

- W przypadku ściany gr. 51 cm część istniejącego otworu zamurowujemy łącząc nową cegłę ze starą przy pomocy drutów Ø6 nawierconych w co trzecią spoinę i ułożonych w nowych fugach,

- Dźwigary stalowe osiatkowujemy siatką ciętociągnioną i otynkowujemy,

- Ewentualne ubytki ściany uzupełniamy zaprawą cementową

Nadproża nad otworami drzwiowymi poszerzanymi przedstawiono na rysunku konstrukcyjnym.

6.4 Wykonanie przebić przez stropy ceramiczno-stalowe typu Kleina

Przebicia o średnicy max. 37 cm wykonać demontując pełną ilość cegieł i płaskowników na szerokości całego przęsła między dźwigarem stalowym i ścianą lub drugim dźwigarem stalowym. W przestrzeni wykutej spawamy do dźwigarów istniejących kątowniki, na których wylewamy poza obszarem potrzebnego otworu płytkę żelbetową gr. 6 cm. Szczegół wykonania wylewki przedstawiono na rysunku konstrukcyjnym.

7. Charakterystyka energetyczna (informacja)

Budynki Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 przy ul. Staszica 4 w Bydgoszczy na działce nr 42 są wpisane do rejestru zabytków pod numerem A/964. Miejski Konserwator Zabytków nie pozwala na jego ocieplenie.

Po uzyskaniu zgody konserwatora możliwe będzie wymienienie starej, zniszczonej, nieszczelnej stolarki okiennej drewnianej, na nową o wymaganym współczynniku przenikania ciepła, przy zachowaniu kształtów okien istniejących.

8. Dane liczbowe

Nr1 - Sala lekcyjna nr 81                                                               - 45.48 m2

Nr2 - Sala lekcyjna nr 82                                                               - 53.40 -„-

Nr3 - Sala lekcyjna nr 83                                                               - 31.60 -„-

Nr4 - Sala lekcyjna nr 84                                                               - 34.71 -„-

Nr5 - Sala lekcyjna nr 85                                                               - 36.05 -„-

Nr6 - Sala lekcyjna nr 86                                                               - 54.22 -„-

Nr7 - Pomieszczenie gospodarcze                                                 - 22.13 -„-

Nr8 - Korytarz                                                                                - 89.17 -„-

Nr9 - Korytarz                                                                                - 19.08 -„-

Nr10-Hol                                                                                        - 15.16 -„-

Nr11-Klatkaschodowa                                                                    - 22.07 -„-

Nr12-W.c.chłopców                                                                        -   7.73 -„-

Nr13-Przedsionek w.c. chłopców                                                   -   5.77 -„-

Nr14-W.c. dziewcząt                                                                       -  7.62 -„-

Nr15-Przedsionek w.c. dziewcząt                                                   -   5.80 -„-

Nr16-Pomieszczenie nauczycieli                                                    - 15.78 -„-

Razem                                                                                             -465.77 -„-

Wysokość pomieszczeń                                                                  - od 333 cm do 398 cm

9. Zestawienie stolarki drzwiowej

- Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej przedstawiono na rysunku

- 10. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji elementów budynków związanych z

- zakresem prac, które obejmuje projekt

- W ramach opracowywania ekspertyzy przeprowadzono lustrację pomieszczeń

- na III kondygnacji budynku głównego oraz wybranych pomieszczeń na innych kondygnacjach, które obejmuje niniejsze opracowanie.

- 10.1 Analiza i ocena stanu technicznego wraz z obciążeniami

- Elementy konstrukcyjne budynku takie jak stropy i ściany nośne nie wykazują pęknięć, zarysowań lub nadmiernych ugięć. Remontu oprócz prac ujętych w niniejszym opracowaniu wymaga elewacja budynku.

- Demontaż tynku na trzcinie oraz polepy z żużlem i zastąpienie ich wełną mineralną gr. 15 cm i podwójną płytą g.-k. gr. 15 mm nie wpłynie na przekroczenie dopuszczalnych obciążeń stropu nad III piętrem budynku ale go odciąży.

- Szczegółowe obliczenia statyczne załączono do dokumentacji.

- 10.2 Wnioski i zalecenia

Projektowane prace budowlane nie wpłyną na pracę elementów konstrukcyjnych budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 przy ul. Staszica 4 w Bydgoszczy ale zabezpieczą ich funkcjonowanie i zapewnią im wymaganą odporność ogniową. Ogólny stan techniczny elementów objętych zakresem opracowania określa się jako dobry, pozwalający na dalszą ich eksploatację pod warunkiem wykonania regularnych i wszechstronnych okresowych przeglądów technicznych budynków.

Nierozwiązanym problemem pozostaje sposób wentylacji w budynku. Nieodzowne jest opracowanie dokumentacji całościowo obejmującej budynek główny z przyjętą wentylacją we wszystkich pomieszczeniach jej wymagających oraz rozwiązaniem wyprowadzenia powietrza ze strychu na zewnątrz poprzez istniejące dwie wieżyczki kratami wentylacyjnymi.

Należy pamiętać o zastosowaniu przy pracach remontowo-budowlanych tylko materiałów z aktualnymi atestami technicznymi i świadectwami jakości.

Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i warunkami technicznymi wykonywania robót budowlanych. Powinny być one wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- 11. Wymagania przeciwpożarowe

- 11.1 Powierzchnia użytkowa budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w

- Bydgoszczy

Powierzchnia użytkowa wszystkich budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6

wg dokumentacji inwentaryzacyjnej z listopada 1979 roku wynosi 5254.00 m2, a po pracach remontowych na III piętrze 5213.37 m2  i jest większa od 5000 m2.

- W skład tej powierzchni wchodzi nieużytkowy strych nad salą gimnastyczną bez bezpośredniego wejścia z klatki schodowej, który ma powierzchnię 121.00 m2 oraz dodatkowo wydzielono jako podstrefę część pomieszczeń przyziemia na stołówkę i świetlicę o powierzchni 115.45 m2. Powierzchnia bez tej podstrefy i strychu bez dostępu z klatki schodowej wynosi 4976.92 m2.

- 11.2 Klasyfikacja pożarowa

O klasyfikacji budynku decyduje przeznaczenie budynku oraz sposób jego użytkowania.

Wszystkie budynki wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Bydgoszczy zalicza się do kategorii ZLIII zagrożenia ludzi.

- 11.3 Klasa odporności pożarowej

Uwzględniając powyższą klasyfikację 4-piętrowy, całkowicie podpiwniczony budynek główny Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Bydgoszczy powinien być wykonany zgodnie z § 212 ust. 2 rozporządzenia [1] dla (SN) w klasie „B” odporności pożarowej z elementów nierozprzestrzeniających ognia. Główna konstrukcja nośna ścian z cegły czerwonej, pełnej spełnia warunek klasy odporności ogniowej R120, a ściana zewnętrzna dodatkowo EI 60. Strop żelbetowy „Kleina” spełnia natomiast warunek klasy odporności ogniowej REI 60.

Tego wymagania nie spełnia natomiast strop drewniany nad całym III piętrem. W niniejszym opracowaniu projektuje się jego zabezpieczenie do REI 60.

Klasę odporności ogniowej EI 60 posiadają projektowane ścianki działowe typu lekkiego

gr. 10 cm lub 7.5 cm na stelażu z blachy ocynkowanej obite dwustronnie płytą g.-k. NIDA Ogień Plus gr. 12.5 mm lub z jednej strony płytą gr. 15 mm z wełną szklaną gr. 5 cm wewnątrz szkieletu.

Istniejące ścianki działowe, drewniane zabezpieczono do klasy odporności ogniowej EI 30.

Przy elementach drewnianych więźby dachowej występujących na III piętrze wykonano przegrodę o klasie odporności ogniowej EI 60 - § 219 ust. 2.

Przy przejściu kanałami wentylacyjnymi przez strop nad III piętrem zastosowano w nich klapy p.poż. w klasie odporności ogniowej REI 60 jak strop.

- 11.4 Strefy pożarowe

- Ze względu na powiązania funkcjonalne cały budynek zaliczono razem z pozostałymi do jednej strefy pożarowej. Powierzchnia użytkowa wszystkich budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 wynosi razem z adaptowanym dawnym mieszkaniem służbowym 5213.37 m2 i jest nieznacznie większa od dopuszczalnej wynoszącej dla obiektu ZL III i (SN) 5000 m2. Powierzchnia strefy podstawowej wynosi po wydzieleniu podstrefy (dawnego mieszkania służbowego) 5097.92 m2, a dodatkowo nieuwzględniając strychu bez dostępu z klatki schodowej wynosi 4976.92 m2.

Ponieważ budynek główny szkoły, najwyższy w przyjętej strefie pożarowej jest średniowysoki i posiada klatki schodowe otwarte dyrektor szkoły powinien zlecić opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej zespołu budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Bydgoszczy, uwzględniającej przekroczenie dopuszczalnej strefy pożarowej i uzgodnić ją w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

- 11.5 Elementy wykończenia wnętrz

W budynkach istniejących zabrania się :

- Stosowania w strefach pożarowych ZL do wykończenia wnętrz materiałów łatwo

zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie

dymiące

- Stosowania materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych na drogach komunikacji

ogólnej służących celom ewakuacji

- Wykonywania stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz z materiałów łatwo

zapalnych

Istniejące okładziny sufitów i ścian z płyty pilśniowej, perforowanej, miękkiej będą zdemontowane.

- 11.6 Warunki ewakuacji

Wszystkie projektowane drzwi w ściankach działowych i w poszerzanym otworze drzwiowym posiadają wymiary 90x200 cm w świetle ościeżnicy.

- 11.7 Droga pożarowa

Pozostaje bez zmian. Budynek główny Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Bydgoszczy zlokalizowany jest na działce narożnikowej nr 42 przy ulicach Staszica i Reymonta. Główne wejście do budynku dydaktycznego szkoły zlokalizowane jest od

ul. Staszica przy której budynek jest położony równolegle w odległości 13.5 m.

- 11.8 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Pozostaje bez zmian. Zespół budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Bydgoszczy pozostaje w zasięgu dwóch hydrantów, które obejmują budynki kołem o promieniu 75 m. Jeden hydrant podziemny zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu

ul. Staszica z ul. Kołłątaja i obejmuje on cały budynek główny (dydaktyczny) i łącznik z salą gimnastyczną. Drugi hydrant zlokalizowany na skrzyżowaniu ul. Reymonta

z ul. Kasprowicza obejmuje budynek sali gimnastycznej.

- 11.9 Wyposażenie w hydranty wewnętrzne

- W budynku głównym w piwnicy (przyziemiu) występuje jeden hydrant Ø 52, a drugi jest projektowany.

- Na kondygnacjach wyższych występują po dwa hydranty Ø52. Istniejące hydranty nie zapewniają dostępu strumienia wody hydrantowej do wszystkich miejsc w budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Bydgoszczy.

Sprawdzenie zasięgu hydrantów powinno zostać wykonane w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej zespołu budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Bydgoszczy uzgodnionej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

- 11.10 Wyposażenie w sprzęt gaśniczy

Pozostaje bez zmian w budynku głównym, który posiada gaśnice proszkowe w miejscach oznaczonych z dobrym dojściem, z odpowiednią ilością środka gaśniczego.

11.11 Oświetlenie ewakuacyjne

Budynki wyposażono w tablice pokazujące kierunek ewakuacji, nie zainstalowano jednak oświetlenia ewakuacyjnego oraz brak oświetlenia awaryjnego.

Na modernizowanym III piętrze budynku zaprojektowano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.

- 11.12 Wymagania ogólne

W niniejszym opracowaniu dostosowano projektowane i istniejące elementy wynikające z zakresu i przedmiotu projektu do wymagań ochrony przeciw pożarowej.

- 11.13 Wymagania materiałowe

Zastosowane w pracach remontowo-budowlanych materiały i elementy budowlane, a także wystroju wnętrz oraz urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodności Instytutu Techniki Budowlanej i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej

- 11.14 Wykaz aktów prawnych oraz opracowanie związane z budynkami

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Bydgoszczy przy ul. Staszica 4

- [1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15

czerwca 2002 r. Nr75,poz. 690 z późn. zm.)

[2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i

terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

- {3} Inwentaryzacja budowlana budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w

- Bydgoszczy z listopada 1979 r.

Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych

Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1979

- Opracował : mgr inż. Janusz Głuchowski

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 przy ul. Staszica 4 w Bydgoszczy

na działce nr 42

2. Inwestor: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 przy ul. Staszica 4

w Bydgoszczy na działce nr 42

3. Sporządzający informację: mgr inż. Janusz Głuchowski

85-791 Bydgoszcz ul. Monte Cassino 51

4. Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 23.06.2003r.

- 5. Data Sporządzenia informacji: 23.06.2014

- CZĘŚĆ OPISOWA

- 1.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

- roboty rozbiórkowe

- roboty murarskie i tynkarskie

- impregnacja drewna

- stawianie lekkich ścianek działowych

- wykonywanie okładzin z płyt g.-k.

- 1.2 Istniejące zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas

realizacji robót rozbiórkowych i wykuwania otworów

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranych ścianek działowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe. Zsuwnice powinny mieć boczne zabezpieczenia (bortnice) przed spadaniem na boki (wypadnięciem z rynny). Gromadzenie gruzu i materiałów na rusztowaniach jest zabronione. Nie wolno w czasie rozbiórki przebywać ludziom pod rusztowaniem.

Prace demontażowe prowadzić z zachowaniem ostrożności używając narzędzi ręcznych, aby nie spowodować zbyt dużych drgań.

- Kategorycznie zabroniona jest praca po spożyciu alkoholu!

1.3 Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót związanych z wyburzaniem

ścianek działowych i poszerzaniem otworów drzwiowych jest zobowiązany zapoznać z programem i sposobem wykonywania tych prac całą załogę. Pracownicy powinni być przeszkoleni i zapoznani z programem i kolejnością prac.

Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przestrzegać postanowień

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w

szczególności :

- rozdział 18  - Roboty rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do robót wyburzeniowych należy omówić z pracownikami

bezpośrednio dokonującymi tej roboty:

- stan techniczny rozbieranych ścian

- stan konstrukcji i zagrożenia

- kolejność prowadzenia robót

Sprawdzić należy codziennie sposób używania sprzętu ochrony osobistej.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót .

Szkolenia dotyczące występowania zagrożeń i sposobu ich uniknięcia należy potwierdzić wpisem do specjalnego zeszytu „Szkolenie stanowiskowe”.

W dokumentacji budowy powinny znajdować się dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń w zakresie BHP, wykaz wydanych zaleceń w zakresie BHP oraz protokoły z dokonanych kontroli.

Na terenie budowy powinny być do wglądu pracowników plan BIOZ i dokonana ocena ryzyka zawodowego. Na tablicy ogłoszeń powinna być umieszczona informacja gdzie przechowywane są wyżej wymienione dokumenty.

- 1.4 Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na projekcie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić należy wykaz zawierający adresy i numery telefonów najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej i posterunku policji .

W pomieszczeniu tym umieścić należy punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika.

W pomieszczeniu socjalnym umieścić kaski ochronne oraz inne niezbędne zabezpieczenia

w tym pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokości.

Wszystkie prace budowlane prowadzić pod nadzorem technicznym zgodnie z przepisami BHP.

- Opracował : mgr inż. Janusz Głuchowski

Pracownia Projektowa                                                                         23.06.2014 Bydgoszcz

architektoniczno-konstrukcyjna

85-791 Bydgoszcz

ul. Monte Cassino 51

OŚWIADCZENIE

Jako projektanci i sprawdzający projektu budowlanego obejmującego prace budowlane przystosowujące istniejące pomieszczenia na III piętrze oraz wybrane pomieszczenia na innych kondygnacjach budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 przy ul. Staszica 4 w Bydgoszczy do obowiązujących warunków technicznych

związanych z wentylacją i ochroną przeciwpożarową oświadczamy, że został on sporządzony i sprawdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: mgr inż. arch. Jacek Szczutkowski

upr.bud. GP-KZ-7342/313/94

mgr inż. arch. Alicja Kamieniarz

upr.bud. RGPI-V-7342-27/97

BRANŻA KONSTRUKCYJNA: mgr inż. Janusz Głuchowski

upr. bud. UAN-KZ-7210/270/89

inż. Grażyna Wolszlegier

upr. bud. WBPP-NB-7210/55/81

BRANŻA WOD.-KAN., C.O,

WENTYLACJA:                      mgr inż. Sławomir Jagałła

upr. bud. KUP/007/PWOS/07

inż. Agnieszka Łuczak

upr. bud. KUP/0149/POOS/08

BRANŻA ELEKTRYCZNA: inż. Roman Kwiatek

upr. bud. WBPP-NB-7210/6/82

mgr inż. Grzegorz Gierszewski

inż. Tadeusz Ambroziak

upr. bud. 7210/265/76

DATA WYKONANIA PROJEKTU : 23.06.2014