Modernizacja sieci komputerowej w budynku: Bursa nr 1  ul. Bartosza Głowackiego  37

Zakres prac:

- Wybudowanie sieci LAN w następujących pomieszczeniach:

| Lp. | Pomieszczenie | Orientacyjna długość kabla – [m] | Liczba gniazd RJ45 | Piętro | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Węzeł główny pok. 412 sala komputerowa |  |  |  |  | Są 2 szafki po 6U. Zamontować nową szafkę 27U oraz przełożyć ok.48 kabli do nowej szafki. Wszystkie kable zakończone w szafie zamontować na Patchpanleu. |
| 1 | Dyrektor | 40 | 2 | P |  |
| 2 | Sekretariat | 45 | 2 | P |  |
| 3 | Finanse | 50 | 2 | P |  |
| 4 | Hol | 40 | 2 | P |  |
| 5 | Intendent | 80 | 2 | P | Za kuchnią. |
| 6 | Stołówka | 50 | 2 | P |  |
| 7 | Świetlica przy TV | 60 | 2 | P |  |
| 8 | Portiernia | 50 | 2 | P |  |
| 9 | Pok. 114 wychowawcy | 20 | 2 | 1 |  |
| 10 | Biblioteka | 30 | 2 | 1 |  |
| 11 | Pok. 115 sala konf. | 25 | 2 | 1 |  |
| 12 | 214 |  | 2 | 2 |  |
| 13 | 314 |  | 2 | 3 |  |
| 14 | 414 |  | 2 | 4 |  |
| 15 | AP 01 |  | 1 | P |  |
| 16 | AP 02 |  | 1 | P |  |
| 17 | AP 03 |  | 1 | P |  |
| 18 | AP 11 |  | 1 | 1 |  |
| 19 | AP 12 |  | 1 | 1 |  |
| 20 | AP 13 |  | 1 | 1 |  |
| 21 | AP 21 |  | 1 | 2 |  |
| 22 | AP 22 |  | 1 | 2 |  |
| 23 | AP 23 |  | 1 | 2 |  |
| 24 | AP 31 |  | 1 | 3 |  |
| 25 | AP 32 |  | 1 | 3 |  |
| 26 | AP 33 |  | 1 | 3 |  |
| 27 | AP 41 |  | 1 | 4 |  |
| 28 | AP 42 |  | 1 | 4 |  |
| 29 | AP 43 |  | 1 | 4 |  |

Pozostałe prace:

- Zamontować 15 AP, po 3 na piętro (w ok. 1/6,  3/6 i 5/6 długości korytarza) (dostarczone przez zamawiającego).

- Wykonać przyłącze światłowodowe z węzła sieci w budynku ZSE-A przy ul. Gajowej 98 (Archiwum) do węzła głównego  w budynku Bursy (sala 412). Długość trasy w budynku ZSE-A ok. 70m Długość rurociągu pomiędzy budynkami ok.90m. Długość trasy w budynku Bursy ok.50m.  Razem ok.210m trasy. Przyłącze wykonać w postaci kabla światłowodowego 12J. W ZSE-A zakończyć na istniejącej przełącznicy w Bursie zakończyć na nowej przełącznicy SC/APC w nowej szafce. W obu budynkach umieścić stelaże zapasu i zamontować w nich po 30m zapasu .

- W budynkach kabel światłowodowy ułożyć w korytkach kablowych min. 40x40mm.

- W budynkach ZSE-A i Bursy ułożyć dodatkowo po 2 kable UTP kat.5E od węzła głównego sieci do węzła cieplnego KPEC. W węźle głównym kabel zakończyć na patchpanelu w węźle KPEC zakończyć gniazdem naściennym.

- Podstawowe wymagania instalacyjne :

- Gniazdka sieciowe w pokojach powinny zostać umieszczone w okolicy biurek pracowników, dokładne rozmieszczenie gniazd zostanie uzgodnić z dyrekcją bursy.

- Instalacja powinna zostać umieszczona w korytach kablowych PVC.

- Dopuszcza się montaż koryt kablowych PVC bez zastosowania dedykowanych łączników. W takim przypadku koryta należy spasować precyzyjnie zachowując max. 1mm przerwy pomiędzy dowolnymi fragmentami koryta. Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek mas uszczelniających do maskowania połączeń i ubytków. Koryta w narożnikach należy łączyć przycinając oba fragmenty pod kątem 45 stopni.

- Część gniazd i korytek jest, trzeba tylko wciągnąć nowe kable. W niektórych pomieszczeniach trzeba ułożyć nowe koryta kablowe.

- Przekrój wszystkich koryt kablowych, przejść przez stropy oraz ściany powinien zapewniać 50% zapas wolnego miejsca na przyszłą rozbudowę.

- Okablowanie musi spełniać wymagania kategorii 5e potwierdzone pomiarami wszystkich punktów. Nie dopuszcza się stosowania kabli CCA (Ang. Copper Clad Aluminium). Należy stosować kable wyłącznie miedziane.

- Należy wykonać dokumentację istniejącej sieci i nowobudowanej zawierającą co najmniej:

- schemat rozpływu kabli na rzucie budynku,

- inwentaryzację wszystkich kabli (zarówno istniejących jak i nowych),

- Wyniki pomiarów wszystkich kabli (nowe muszą spełniać kat.5e, stare muszą zapewniać „przejście” na wszystkich żyłach, bez zapewnienia spełnienia pozostałych parametrów elektromagnetycznych wymaganych kat. 5e).

- W przypadku gdy istniejące okablowanie jest uszkodzone należy je naprawić, lub w przypadku braku możliwości naprawy wymienić na nowe.

- Oznaczenie wszystkich gniazd (nowych i przebudowywanych), numerem węzła, patchpanela oraz numerem portu, np. 3-1-23

- Osprzęt sieciowy należy umieścić w nowych szafach Rack 19”. Pomiędzy patchpanelami co 2 patchpanele 24xRJ-45 1U należy zainstalować jeden organizer kablowy 1U.

- Pomiędzy przełącznikami sieciowymi należy zainstalować organizery kablowe poziome 1U.

- Do przednich profili montażowych co ok.50 cm należy zamontować organizery kablowe pionowe o wymiarach ok. 80x80mm.

- Część węzłów wymaga wymiany szaf  i osprzętu zainstalowanego w węźle.

- Wszelkie prace wymagające wyłączenia urządzeń sieciowych należy wykonać poza godzinami pracy.

- Szczegóły prac muszą zostać uzgodnione z zamawiającym przed ich rozpoczęciem.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej schemat rozmieszczenia wszystkich gniazd w pomieszczeniach oraz przebieg tras kablowych w formie elektronicznej (pliki programu AutoCAD) i papierowej w 2 egzemplarzach.

- Do szaf należy dostarczyć  patchcordy UTP Kat. 5E o odpowiednich długościach tak aby można było je ułożyć bez niepotrzebnego zapasu. Do pomieszczeń należy dostarczyć patchcordy o długości 3-5m, w zależności od potrzeb.

- Instalacja okablowania powinna być zrealizowana w oparciu o normę PN/EN 50173.

- Na wybudowaną instalację producent komponentów pasywnych udzieli gwarancji systemowej na okres min. 25 lat.

- Wymagania na dostarczane urządzenia

Szafka telekomunikacyjna RACK 19”

Dostarczyć i zainstalować szafkę RACK 19” o wysokości użytkowej dostosowanej do funkcji węzła (dokładna wysokość zostanie uzgodniona na etapie projektowania, należy przewidzieć ok. 30% miejsca na przyszłą rozbudowę), o parametrach:

-	szerokość 600mm,

-	głębokość 600 mm,

-	kolor – jasno szary, lub inny „pasujący” do pomieszczenia,

-	panel wentylacyjny zamontowany w dachu szafy sterowany termostatem,

-	listwa zasilająca zasilana z UPS,

-	rama spawana z profili stalowych,

-	drzwi otwierane prawo lub lewostronnie,

-	otwierane boczne ścianki, zamykane na klucz,

-	drzwi przednie z szybą hartowaną, otwierane o 180o,

-	szafa ustawiona nóżkach poziomujących lub wisząca,  wg możliwości lokalizacyjnych

-	wyposażone w 4 profile montażowe 2 z przodu i 2 z tyłu szafy,

-	w razie potrzeby wyposażone w półkę, montowane do 4 profili montażowych 19”.