# PRACOWNIA   PROJEKTOWA

architektoniczno-konstrukcyjna

Bydgoszcz ul. Monte Cassino 51

tel. (52) 343-27-71

KARTA  TYTUŁOWA

1. RODZAJ OBIEKTU:            Budynki Szkoły Podstawowej nr 4 w Bydgoszczy (część

dobudowana), zlokalizowane przy ul. Wyzwolenia 4,

85-790 Bydgoszcz na działkach nr 29 i 30, obręb 343

2. LICZBA KONDYGNACJI:  3 + podpiwniczenie, 1 + podpiwniczenie

3. KUBATURA:                          10725.20 m3

4. ZLECENIODAWCA:            Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bydgoszczy

przy ul. Wyzwolenia 4; 85-790 Bydgoszcz

5. TEMAT OPRACOWANIA:  Zmiana sposobu użytkowania wyznaczonej części

pomieszczeń na parterze dobudowanej części Szkoły

Podstawowej nr 4 przy ul. Wyzwolenia 4 w Bydgoszczy

na cele Przedszkola nr 57, wraz z niezbędnymi pracami

modernizacyjnymi koniecznymi do funkcjonowania

pozostałej części szkoły po tej adaptacji

6. STADIUM PROJEKTU:       Projekt budowlano-wykonawczy

7. RODZAJ OPRACOWANIA: Branża budowlana, wod.-kan., c.o., wentylacji oraz

elektryczna

8. IMIONA I NAZWISKA AUTORÓW PROJEKTU :

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: mgr inż. arch. Jacek Szczutkowski

upr.bud. GP-KZ-7342/313/94

BRANŻA KONSTRUKCYJNA: mgr inż. Janusz Głuchowski

upr. bud. UAN-KZ-7210/270/89

BRANŻA WOD.-KAN., C.O,

WENTYLACJA:                        mgr inż. Sławomir Jagałła

upr. bud. KUP/007/PWOS/07

BRANŻA ELEKTRYCZNA: inż. Roman Kwiatek

upr. bud. WBPP-NB-7210/6/82

mgr inż. Grzegorz Gierszewski

9. DATA SPORZĄDZENIA PROJEKTU:  12.05.2014 r

SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: mgr inż. arch. Alicja Kamieniarz

upr.bud. RGPI-V-7342-27/97

BRANŻA KONSTRUKCYJNA: inż. Grażyna Wolszlegier

upr. bud. WBPP-NB-7210/55/81

BRANŻA WOD.-KAN., C.O,

WENTYLACJA:                          inż. Agnieszka Łuczak

upr. bud. KUP/0149/POOS/08

BRANŻA ELEKTRYCZNA: inż. Tadeusz Ambroziak

upr. bud. 7210/265/76

KARTA OPISOWA

Zawartość opracowania:

1. Karta tytułowa

2. Karta opisowa

3. Załączniki formalno-prawne:

a) Uzgodnienie projektowanej zmiany sposobu użytkowania wyznaczonej części

pomieszczeń na parterze dobudowanej części Szkoły Podstawowej nr 4 przy

ul. Wyzwolenia 4 w Bydgoszczy na cele Przedszkola nr 57 przez Miejskiego

Konserwatora Zabytków z dnia 07.05.2014 znak: BKZ.4120.23.6.9.2014 HPL

b) Wyrażenie zgody na zmianę sposobu użytkowania wyznaczonej części pomieszczeń na

parterze dobudowanej części Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Wyzwolenia 4

w Bydgoszczy na cele Przedszkola nr 57 przez projektantkę rozbudowy szkoły

mgr inż. arch. Ludmiłę Magdańską z dnia 05.05.2014

c) Zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu wyznaczonej części pomieszczeń na parterze

dobudowanej części Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Wyzwolenia 4 w Bydgoszczy

na cele Przedszkola nr 57 z miejscowym, obowiązującym planem zagospodarowania

przestrzennego z dnia 09.05.2014 znak: WAB.I.6724.2.73.2014.KA

Ksera uprawnień projektantów i zaświadczeń o ich przynależności do Okręgowej Izby Architektów i Inżynierów załączono do wniosku o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania wyznaczonej części pomieszczeń na parterze dobudowanej części Szkoły

Podstawowej nr 4 przy ul. Wyzwolenia 4 w Bydgoszczy na cele Przedszkola nr 57, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji  o powierzeniu funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Bydgoszczy przy ul. Wyzwolenia 4

4. Informacja BIOZ

5. Opis techniczny branży budowlanej

6. Część graficzna opracowania branży budowlanej:

Rys. nr 1  - Plan sytuacyjny z działkami nr 29,30, 31, 32, 43 (1 :500)

Część inwentaryzacyjna - rysunki:

Rys. nr 2   - Rzut inwentaryzacyjny części piwnicy budynku dobudowanego szkoły (1 : 50)

nr 3   - Rzut inwentaryzacyjny części parteru budynku dobudowanego szkoły (1 : 50)

Część projektowana - rysunki:

nr 4   - Rzut części piwnicy budynku dobudowanego szkoły po zmianie sposobu

użytkowania na przedszkole części parteru tego budynku (1 : 50)

nr 5   - Rzut części parteru budynku dobudowanego szkoły po zmianie sposobu

użytkowania na przedszkole (1 : 50)

nr 6   - Przekrój I–I (1 : 50)

nr 7   - Zestawienie stolarki (1 : 100)

nr 8   - Elementy konstrukcyjne – POZ. 1.1, POZ.1.2, POZ.2, POZ.3 (1 : 20)

7. Obliczenia statyczne

8. Opis techniczny branży sanitarnej z bioz

9. Część graficzna branży sanitarnej:

Rys. nr S1   - Instalacja wod.-kan., rzut piwnic (1 : 50)

nr S2   - Instalacja wod.-kan., rzut parteru (1 : 50)

nr S3   - Rozwinięcie instalacji wodociągowej włączenie 1

nr S4   - Rozwinięcie instalacji wodociągowej włączenie 2

nr S5   - Rozwinięcie instalacji wodociągowej włączenie 3

nr S6   - Instalacja c.o., rzut piwnic (1 : 100)

nr S7   - Instalacja c.o., rzut parteru (1 : 100)

nr S8   - Szczegół montażu projektowanych grzejników w pomieszczeniach nr 1.3., 1.4,

1.6

Nr S9  - Wentylacja, rzut piwnic (1 : 100)

nr S10 - Wentylacja, rzut parteru (1 : 100)

nr S11 - Schemat podłączenia obrotowych nasad hybrydowych

10. Opis techniczny branży elektrycznej

11. Część graficzna branży elektrycznej:

Rys. nr E-01 - Rzut piwnic (1 : 100)

nr E-02 - Rzut parteru – oświetlenie (1 : 100)

nr E-03 - Rzut parteru – gniazda (1 : 100)

nr E-04 - Schemat tablicy T2.1

nr E-05 - Schemat zasilania wentylacji hybrydowej

nr E-06 - Schemat wentylacji domofonowej

12. Oświadczenie o wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego zmiany

sposobu użytkowania wyznaczonej części pomieszczeń na parterze dobudowanego

budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Wyzwolenia 4 w Bydgoszczy na cele

Przedszkola nr 57, wraz z niezbędnymi pracami modernizacyjnymi koniecznymi do

funkcjonowania pozostałej części szkoły po tej adaptacji, zgodnie z obowiązującymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projekt chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione .

- OPIS   TECHNICZNY

1.  Dane ogólne

1.1 Obiekt: Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 w Bydgoszczy (część dobudowana),

zlokalizowany przy ul. Wyzwolenia 4, 85-790 Bydgoszcz na działkach nr 29 i

30, obręb 343

1.2 Temat opracowania: Zmiana sposobu użytkowania wyznaczonej części pomieszczeń na

parterze dobudowanej części Szkoły Podstawowej nr 4 przy

ul. Wyzwolenia 4 w Bydgoszczy na cele Przedszkola nr 57, wraz z

niezbędnymi pracami modernizacyjnymi koniecznymi do

funkcjonowania pozostałej części szkoły po tej adaptacji

1.3 Zleceniodawca: Dyrektor Szkoły podstawowej nr 4 w Bydgoszczy, 85-790 Bydgoszcz

ul. Wyzwolenia 4

1.4 Inwestor: Dyrektor Szkoły podstawowej nr 4 w Bydgoszczy, 85-790 Bydgoszcz

ul. Wyzwolenia 4

1.5 Autorzy projektu :

branża budowlana: mgr inż. arch. Jacek Szczutkowski

upr.bud. GP-KZ-7342/313/94

mgr inż. Janusz Głuchowski

upr. bud. UAN-KZ-7210/270/89

branża sanitarna, wod.-kan.

i wentylacyjna:                    mgr inż. Sławomir Jagałła

upr. bud. KUP/007/PWOS/07

branża elektryczna: inż. Roman Kwiatek

upr. bud. WBPP-NB-7210/6/82

mgr inż. Grzegorz Gierszewski

1.6 Data wykonania projektu - 12.05.2014 r.

- 2.   Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego

2.2 Aktualny podkład geodezyjny do celów projektowych (1 : 500),

2.3 Obowiązujące normatywy architektoniczno-konstrukcyjne,

2.4 Wizje lokalne podczas których wykonano pomiary inwentaryzacyjne,

2.5 Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Stary Fordon przyjętego

Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr XII/286/2003 z dnia 24.09.2003 opublikowany w

Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 34 poz. 512

z dnia 16.03.2004,

2.6 Zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu wyznaczonej części pomieszczeń na

parterze dobudowanej części Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Wyzwolenia 4

w Bydgoszczy na cele Przedszkola nr 57 z miejscowym, obowiązującym planem

zagospodarowania przestrzennego z dnia 09.05.2014 znak: WAB.I.6724.2.73.2014.KA

2.7 Zgoda na zmianę sposobu użytkowania części parteru dobudowanego budynku Szkoły

Podstawowej nr 4 na Przedszkole nr 57 przy ul. Wyzwolenia 4 przez Miejskiego

Konserwatora Zabytków z dnia 07.05.2014, znak: BKZ.4120.23.6.9.2014 HPL

2.8 Wyrażenie zgody na zmianę sposobu użytkowania części parteru dobudowanego

budynku Szkoły Podstawowej nr 4 na Przedszkole nr 57 przy ul. Wyzwolenia 4 przez

projektantkę rozbudowy szkoły z dnia 05.05.2014,

- 3. Zagospodarowanie terenu

Rozbudowę szkoły stanowią trzy budynki, zdylatowane od siebie, obejmujące część dydaktyczno-socjalną szkoły i salę gimnastyczną z zapleczem oraz łącznik między nimi. Wejście do części rozbudowanej szkoły wejściem głównym od strony zachodniej

(od ul. Wyzwolenia) lub poprzez utwardzony betonem i asfaltem plac apelowy szkoły od strony południowej. Dodatkowo wejście z przedsionkiem od południa (z dziedzińca szkoły) bezpośrednio do sali gimnastycznej. Szczegółową lokalizację budynków przedstawiono na planie sytuacyjnym z działkami nr 29/2,30, 31, 32, 43/2.

Bilans terenu:

- Powierzchnia zabudowy starego budynku szkoły wraz

rozbudowaną częścią, w tym salą gimnastyczną                                  -1460.26 m2

- Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego                               -   92.30 -„-

- Boisko i plac zabaw z nawierzchnią sztuczną                                       -1540.96 -„-

- Istniejący plac apelowy, wjazd od strony północnej                             -2016.98 -„-

- Wejście główne i boczne do budynku szkoły                                        -   74.72 -„-

- Bieżnie żużlowe + skocznia                                                                   - 343.55 -„-

- Parking o nawierzchni asfaltowej                                                          - 385.06 -„-

- Istniejąca zieleń                                                                                     -2134.17 -„- (26.52%)

Razem powierzchnia działek nr 29/2, 30, 31, 32, 39 i 43/2 należących

do Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Wyzwolenia 4 w Bydgoszczy     -8048.00 m2

- 4. Opis sposobu użytkowania budynków stanowiących rozbudowę Szkoły Podstawowej

- nr 4 w Bydgoszczy

- 4.1 Ogólna charakterystyka istniejących budynków

Część rozbudowana szkoły składa się z trzech oddylatowanych od siebie budynków – budynku dydaktyczno-socjalnego trzykondygnacyjnego, całkowicie podpiwniczonego i parterowego, niepodpiwniczonego budynku sali gimnastycznej oraz parterowego, podpiwniczonego łącznika między nimi.

Fundamenty budynku żelbetowe, ściany piwnic betonowe, ściany kondygnacji nadziemnych murowane z cegły, ściany zewnętrzne warstwowe ocieplone styropianem, stropy kanałowe.

Dachy w części trzykondygnacyjnej płaski wentylowany z płytek korytkowych na ściankach ażurowych, w części parterowej stromy, dwuspadowy z więźbą dachową drewnianą, kryty dachówką ceramiczną. Nad salą gimnastyczną dach jednospadowy, niewentylowany z płytek korytkowych na dźwigarach stalowych.

4.2 Stan prawny i użytkowy istniejących budynków

Dostawione budynki wchodzą w skład obiektów należących do Szkoły Podstawowej

nr 4 w Bydgoszczy przy ul. Wyzwolenia 4. Zostały one przekazane szkole w trwały zarząd na mocy Uchwały nr LXXIII/1405/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20.09.2006 r.

Nieruchomość obejmuje następujące działki z obrębu nr 343:

Nr 29/2 – 1185 m2 – KW 23040,

Nr 30 – 2069 m2 – KW 23246,

Nr 31 – 2069 m2 – KW 64046,

Nr 32 –   355 m2 – KW 23040,

Nr 39 – 1400 m2 – KW 64045,

Nr 43/2 –   970 m2 – KW 66706,

o łącznej powierzchni 8048.0 m2

Budynki zlokalizowane są w strefie konserwatorskiej dzielnicy Stary Fordon i wszelkie prace związane z ich modernizacjami obligatoryjnie powinny być uzgadniane z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

4.3 Istniejące rozwiązania funkcjonalne

Część parteru szkoły zamieniana na przedszkole składa się z następujących pomieszczeń:

- dwóch sal - jednej dydaktycznej i jednej dla gimnastyki korekcyjnej

- dwóch korytarzy

- przedsionka

- gabinetu nauczycieli wf

- łazienki przy gabinecie nauczycieli wf

- pomieszczenia logopedy

Część parteru szkoły modernizowana w związku z przeznaczeniem części pomieszczeń szkoły na przedszkole:

- magazyn sprzętu sportowego

- korytarz

- klatka schodowa z piwnicy na parter

Część piwnicy szkoły modernizowana w związku z przeznaczeniem części pomieszczeń szkoły na przedszkole:

- magazyn

- dwa sanitariaty

Dzieci szkolne wykorzystują istniejącą klatkę schodową z piwnicy na parter jako komunikację z szatni zlokalizowanych w piwnicy budynku do sali gimnastycznej poprzez korytarz i przedsionek przy sali gimnastycznej. Nauczyciele wf mają swoje pomieszczenie socjalne zlokalizowane na parterze. Obok ich pomieszczenia znajduje się pokój logopedy.

W piwnicy zlokalizowane jest pomieszczenie magazynowe oraz dwa sanitariaty - niewykorzystywane lub wykorzystywane sporadycznie przez sprzątaczki.

4.4 Wyposażenie instalacyjne budynku

Budynki posiadają następujące instalacje:

- wodociągową zasilaną z miejskiej sieci wodociągowej,

- elektryczną,

- centralnego ogrzewania zasilaną z kotłowni szkolnej z piecem na gaz ziemny miejski,

- kanalizacyjną z odprowadzeniem ścieków bytowych do sieci miejskiej,

- wentylacji grawitacyjnej,

- teletechniczne (komputerowa i telefoniczna)

5. Szczegółowa charakterystyka projektowanych rozwiązań zmieniających sposób

użytkowania części parteru budynków szkoły na przedszkole

5.1 Rozwiązania w projektowanym przedszkolu

Projekt obejmuje zmianę sposobu użytkowania części parteru dobudowanych budynków szkoły na przedszkole wraz z niezbędnymi pracami modernizacyjnymi koniecznymi do funkcjonowania pozostałej części szkoły po tej adaptacji.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dozwolona jest zmiana sposobu użytkowania części istniejących budynków szkoły na przedszkole, gdyż nowa funkcja zalicza się do inwestycji służących oświacie.

Projekt niniejszy zmienia funkcję części parteru rozbudowanego fragmentu szkoły, wprowadzając jednocześnie zmiany niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania po tej adaptacji.

Przyjęte rozwiązania umożliwiają wydzielenie pomieszczeń przeznaczonych na działalność przedszkolną bez kolizji z istniejącą szkołą. Nie wymagają żadnej rozbudowy istniejących budynków a jedynie prac modernizacyjnych wewnątrz budynków.

Przedszkole obejmować będzie następujące pomieszczenia:

- wiatrołap

- korytarz

- szatnię

- dwie sale przedszkolne (mniejszą i większą)

- dwie łazienki z wejściem z sal przedszkolnych

- gabinet dyrektorki

- pomieszczenie socjalne

- przedsionek

- łazienkę

Przedszkole będzie posiadało połączenie z korytarza z jadalnią szkolną, gdzie będzie wydzielony kącik dla dzieci przedszkolnych z mniejszymi stolikami i krzesełkami.

Pomieszczenia przedszkola jako obiektu ZL II wymagają wydzielenia strefy pożarowej w obiekcie ZLIII do którego należą budynki szkoły. Zaprojektowano więc na granicy stref ściany oddzielenia przeciwpożarowego z drzwiami przeciwpożarowymi o wymaganej klasie odporności ogniowej. Ze względu na lokalizację hydrantu obsługującego salę gimnastyczną na korytarzu przedszkola, należy go przenieść za projektowaną ściankę oddzielenia pożarowego . Pozostawiono także otwór drzwiowy, ale z drzwiami przeciwpożarowymi przy klatce schodowej z piwnicy na parter, dające częściowe doświetlenie światłem dziennym korytarza przedszkola. Ściankę wydzielającą korytarz projektowanego przedszkola od korytarza szkoły przy wejściu głównym do budynku szkoły zaprojektowano jako pełną z przeszklonymi drzwiami dwuskrzydłowymi.

W sali większej przebywać będzie mogło max. 20 dzieci (5 dzieci - 16 m2 + 15 dzieci - 30 m2), natomiast w mniejszej max. 14 dzieci (5 dzieci - 16 m2 + 9 dzieci - 18 m2).

Każda grupa będzie posiadała swojego wychowawcę. Zatrudnione będą także dwie pomoce oraz dyrektorka przedszkola.

Razem na jednej zmianie w przedszkolu przebywać będzie max. 38 + 1 = 39 osób. Praca na dwóch zmianach. Dzieci przebywają max. do 5 godzin na dobę. Nie ma leżakowania. Dzieci przedszkolne przynoszą ze sobą kanapki oraz korzystać mogą ze stołówki szkolnej.

Pomieszczenia sal przedszkolnych posiadają wymagane przepisami wysokości, zlokalizowane są od strony południowej budynku oraz posiadają dostateczne doświetlenie światłem naturalnym, wszystkie okna są otwierane. Przy ścianie zewnętrznej sal przedszkolnych wykonano zabezpieczone kratkami fosy z oknami piwnicznymi doświetlającymi szatnie uczniowskie z łazienkami (szczegół fosy na rysunku z przekrojem

I-I). Dodatkowo na życzenie Dyrektorki przedszkola zaprojektowano drzwi łączące obie sale przedszkolne.

5.2 Niezbędne zmiany w istniejącej szkole wynikające z adaptacji części pomieszczeń

szkoły na przedszkole

Dotychczas wykorzystywane sale dydaktyczna i gimnastyki korekcyjnej przeniesione zostaną do innych pomieszczeń w szkole spełniających obowiązujące wymagania techniczne. Logopedzie przydzielone zostanie nowe pomieszczenie w szkole. Nauczyciele wf otrzymają pomieszczenie w piwnicy przy szatniach uczniów i będą mieli do dyspozycji łazienkę naprzeciwko nowego swojego pomieszczenia.

Pomieszczenie przewidziane jest na pobyt pojedynczego nauczyciela do 2 godzin.

Z dwóch oddzielnych sanitariatów w piwnicy szkoły utworzone zostaną – łazienka dla nauczycieli wf i pomieszczenie porządkowe.

Zmieni się natomiast dojście uczniów z szatni zlokalizowanych w piwnicy szkoły do sali gimnastycznej. Będą oni dochodzili do niej poprzez otwór drzwiowy wykuty w ścianie podwójnej oraz wydzielony z obecnego magazynu sprzętu sportowego korytarz. Wejście bezpośrednio na salę gimnastyczną przez otwór drzwiowy do obecnego magazynu sprzętu.

Drzwi istniejące, dwuskrzydłowe będą musiały być wymienione na otwierane na zewnątrz sali gimnastycznej ze względów ewakuacyjnych.

Doświetlenie korytarza na salę gimnastyczną naświetlami na wysokości 200 cm od posadzki w projektowanej ściance wydzielającej korytarz z obecnego magazynu sprzętu sportowego.

Projektowana ścianka oddzielająca przedszkole od zaplecza sali gimnastycznej wydzieli korytarz z wejściem do sanitariatu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

Sanitariat ten obsługiwać będzie jak dotychczas mających zajęcia na sali gimnastycznej uczniów. Zaprojektowano w wykutym w ścianie podwójnej otworze drzwi o odporności ogniowej E I 30 oddzielających piwnicę od pozostałej części budynku (istniejące dotychczas drzwi dwuskrzydłowe z PCV z klatki schodowej do projektowanego korytarza przedszkola nie posiadają klasy odporności ogniowej E I 30).

6. Zakres prac budowlano - remontowych przystosowujących istniejący budynek

do zmiany sposobu użytkowania

a) Prace rozbiórkowe

- rozbiórka istniejących ścianek działowych murowanych gr. 10 cm w istniejących

sanitariatach w piwnicy przeznaczonych do modernizacji,

- rozbiórka istniejących ścianek działowych murowanych gr. 10 cm w istniejącej

łazience na parterze przeznaczonej do modernizacji,

- wykucie nowych 2 otworów drzwiowych dla drzwi 101x206 cm w świetle murów w

ścianie wewnętrznej, nośnej gr. 25 cm dla wykonania wejścia do projektowanej szatni i sali

przedszkolnej,

- poszerzenie ist. otworu drzwiowego do nowego pom. dla nauczycieli wf w piwnicy

- wykucie otworu drzwiowego 101x206 cm w świetle murów, w ścianie podwójnej z klatki

schodowej do projektowanego korytarza wydzielonego z obecnego magazynu sprzętu

sportowego prowadzącego do sali gimnastycznej,

- wykucie nowego otworu w ściance obudowy pustaków wentylacyjnych między

projektowanymi salami przedszkolnymi

b) Prace murarskie

- obróbka wykuwanych nowych otworów drzwiowych oraz wykuwanego przejścia w ścianie

podwójnej,

- wymurowanie ścianki działowej w modernizowanej łazience w piwnicy przeznaczonej dla

nauczycieli wf,

- zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie sali przedszkolnej z bloczków gazobet.

c) Prace tynkarskie

- uzupełnienie tynków na ścianach w miejscu wykuwanych otworów drzwiowych i przejścia,

- obróbka zamontowanych drzwi,

- obrobienie nadproży i krawędzi otworów wykuwanych,

- obróbka bruzd instalacyjnych,

- zabezpieczenie zaprawami specjalistycznymi, naprawczymi istniejących rys i pęknięć w

murze z cegły i w tynku

- wykonanie szprycu cementowego i tynku podkładowego pod płytki ceramiczne na

projektowanej ściance działowej, murowanej

d) Elementy konstrukcyjne

- wykonanie nadproży z profili stalowych nad wykuwanymi nowymi otworami drzwiowymi,

e) Ścianki działowe typu lekkiego

- wykonanie ścianek typu lekkiego gr. 10 cm na stelażu systemowym, z wełną

szklaną lub mineralną i okładziną obustronną z pojedyńczych płyt gipsowo-kartonowych

gr. 12.5 mm o odporności ogniowej min. E I 30,

- wykonanie ścianek typu lekkiego gr. 12.5 cm na stelażu systemowym, z wełną

szklaną lub mineralną i okładziną obustronną z podwójnych płyt gipsowo-kartonowych

gr. 12.5 mm o odporności ogniowej E I 120 jako ściany oddzielenia przeciwpożarowego,

f) Prace wykończeniowe

- ułożenie nowych płytek ceramicznych na posadzce w modernizowanych łazienkach na

parterze i w piwnicy oraz pom. porządkowym w piwnicy oraz pomieszczeniu socjalnym na

parterze,

- ułożenie płytek ceramicznych na posadzce w projektowanych łazienkach dla

przedszkolaków,

- obłożenie ścian łazienek modernizowanych oraz pomieszczenia porządkowego min. na

wysokość 2.0 m od posadzki płytkami ceramicznymi,

- obłożenie ścian łazienek projektowanych dla przedszkolaków min. na wysokość 2.0 m od

posadzki płytkami ceramicznymi,

- ułożenie wykładziny dywanowej w większej sali zajęć (na taśmy dwustronnie przylepne

lub klej odwracalny),

- ułożenie paneli podłogowych w gabinecie dyrektorki,

- wykonanie gładzi na nowych lub naprawianych tynkach (w miejscach bruzd

instalacyjnych),

- wymalowanie ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń, które obejmuje niniejsze

opracowanie farbami akrylowymi i zmywalnymi do wysokości min. 160 cm (korytarze)

o kolorystyce wybranej przez dyrektorkę placówki,

g) Stolarka okienna i drzwiowa

- wstawienie nowych drzwi wewnętrznych, drewnianych, w tym o odporności ogniowej

E I 30 i E I 60 z samozamykaczami,

- wstawienie nowych drzwi aluminiowych, dwuskrzydłowych o odporności ogniowej

E I 60 z samozamykaczami,

- wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (o U<2.6 W/(m2/K) z PCV i wewnętrznych z

aluminium dwuskrzydłowych, szklonych szkłem bezpiecznym P2,

- zamontowanie nawiewników okiennych, higrosterowanych w istniejących oknach

drewnianych wg projektu branży sanitarnej,

- zamontowanie w ściance wewnętrznej z drzwiami dwuskrzydłowymi aluminiowymi

szklanych elementów bocznych i naświetla o odporności ogniowej E I 30 i szkłem

bezpiecznym,

- zamontowanie w ściance zewnętrznej z drzwiami dwuskrzydłowymi z PCV szklanych

elementów bocznych i naświetla o U<1.8 W/(m2/K) i ze szkłem bezpiecznym,

- wstawienie naświetli wewnętrznych z białego PCV

h) Prace izolacyjne wodoszczelne i termoizolacyjne

- wykonanie izolacji wodoszczelnej pod  płytkami ceramicznymi w modernizowanych

łazienkach na parterze i w piwnicy oraz w projektowanym pom. porządkowym w piwnicy z

folii płynnej i taśm narożnikowych,

i) Roboty instalacyjne

- wykonanie instalacji elektrycznej, wewnętrznej obejmującej punkty

oświetleniowe, gniazda wtykowe,

- wykonanie instalacji komputerowej i telefonicznej,

- zamontowanie umywalek i misek ustępowych oraz prysznica w modernizowanych

łazienkach w piwnicy i na parterze oraz umywalki w pom. porządkowym w piwnicy,

- zamontowanie umywalek, misek ustępowych i brodzików w projektowanych łazienkach

przy salach zajęć,

- modernizację istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w niektórych pomieszczeniach

przedszkola,

- przyjęcie nawiewników w oknach istniejących,

- wykonanie nowej instalacji wodociągowej wewnętrznej,

- modernizacja wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- zastosowanie nasad na kominach wentylacyjnych

7. Instalacje

Wszystkie pomieszczenia posiadają wentylację grawitacyjną, w większości wspomaganą nasadami kominowymi lub wentylatorami wyciągowymi włączanymi przez czujnik światła.

Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych niezbędne będzie wykonanie przez kominiarza sprawdzenia drożności istniejących przewodów kominowych.

Instalacja elektryczna będzie wykonana częściowo jako nowa, zasilana z nowoprojektowanej i istniejącej tablicy elektrycznej w budynku szkoły.

Istniejąca moc przyłączeniowa energii elektrycznej dla modernizowanego budynku jest wystarczająca dla zakresu  projektowanych robót instalacyjnych.

Ścieki odprowadzane będą do sieci miejskiej istniejącym przyłączem kanalizacyjnym.

Instalacja c.o. będzie zmodernizowana z częściową wymianą istniejących grzejników na nowe.

Szczegółowo rozwiązania przedstawiono w opracowaniach branżowych.

8.   Opis techniczny

8.1 Ścianki działowe typu lekkiego

Zaprojektowano ścianki gr. 10 cm typu lekkiego z płyty g.-k., obustronnie mocowanej do szkieletu systemowego z wełną szklaną lub mineralną o odporności ogniowej min. REI 30.

Warunek REI 30 spełnia ścianka obita obustronnie płytą „NIDA Ogień” gr. 12.5 mm z wełną skalną gr. 5 cm o gęstości minimalnej 10 kg/m3.

W pomieszczeniach sanitarnych, przy zlewozmywakach i umywalkach stosować płyty

„NIDA Woda Ogień Plus” gr. 12.5 mm obustronnie z min. 5 cm wełny szklanej o gęstości minimalnej 30 kg/m3 dające REI 60.

Jako ścianki oddzielenia pożarowego przyjęto ścianki typu lekkiego gr. 12.5 cm z podwójnych płyt „NIDA Ogień Plus” gr. 12.5 mocowanych do szkieletu systemowego, z wełną szklaną lub mineralną gr. 5 cm o gęstości minimalnej 30 kg/m3 dające REI 120.

Ruszt z typowych profili z blachy stalowej ocynkowanej U75 i C75 z taśmą uszczelniającą do izolacji akustycznej.

Przyjęte w projekcie budowlanym płyty g.-k. podano jako przykładowe i mogą one być zastąpione wyrobami innych firm o równoważnych właściwościach i jakości.

8.2 Wykonanie nadproży z profili stalowych nad wykuwanymi i poszerzanym otworem

Zaprojektowano nadproża stalowe z dwuteowników 100 dla otworu w świetle ścian o rozpiętości 101 cm skręconych ze sobą śrubami M12 klasy 8.8. Rozstaw śrub max. co 60 cm.

W ścianie podwójnej ze względu na brak możliwości dojścia w jednej ścianie od strony magazynu sprzętu zaprojektowano nadproże stalowe z pojedynczego dwuteownika stalowego typu HEB120. Profil umieścić jak najbliżej osi ścian. W drugiej przyległej

o 20 cm ścianie od strony klatki schodowej zaprojektowano nadproże z dwóch ceowników 100 skręconych ze sobą śrubami M12 w rozstawie co 60 cm.

Należy zwrócić szczególną uwagę aby profile stalowe opierały się na ścianie nieuszkodzonej bez widocznych uszkodzeń, ubytków czy luźnych elementów lub na poduszkach z betonu C20/25 (B25), które należy wykonać w pierwszej kolejności.

Kolejność prac przy wykonywaniu nadproża nad wykuwanym tworem w ścianie

gr. 25 cm:

Należy bezwzględnie podeprzeć stropy z każdej strony wykuwanego otworu,

podpory z belkami górnymi i podwalinami umieścić w odległości około 50 cm od

ściany z otworem i przedłużyć po 1.0 m poza jego powiększane lub wykuwane

krawędzie. Podpory przyjmować także pod stropem, na którym ustawiono podpory

związane z wykuwanym lub poszerzanym otworem

- Odłączyć instalację elektryczną w ścianie z wykuwanym otworem drzwiowym,

- Wykuć gniazda i wylać poduszki betonowe pod dźwigary stalowe,

- Na wysokości 210 cm nad posadzką (spód) wykuć z jednej strony bruzdę na głębokość 8 cm przesuwając ją 20 cm poza projektowaną krawędź otworu, dokładnie ją oczyścić i osadzić dźwigar z dwuteownika na zaprawie cementowej „M10” zachowując jego poziome położenie,

- Po związaniu zaprawy (okres około 7 dni w warunkach temp. powyżej 10 stopni Celsjusza) wykuć bruzdę w ścianie z drugiej strony osadzonego już dwuteownika

stalowego, dokładnie ją oczyścić, osadzić drugi dźwigar na zaprawie cementowej

„M10”,

- Oba dwuteowniki skręcamy ze sobą śrubami M12 (zalecane wykonanie otworów w profilach przed ich ułożeniem w bruździe),

- Obwiercamy zarys projektowanego wykuwanego otworu, a potem go wykuwamy,

- Dźwigary stalowe osiatkowujemy siatką ciętociągnioną i otynkowujemy,

- Ewentualne ubytki ściany uzupełniamy zaprawą cementową

Kolejność prac przy wykonywaniu nadproża nad wykuwanym tworem w ścianie

podwójnej gr. 2x 25 cm + 20 cm przerwy z cegły ceramicznej pełnej:

Należy bezwzględnie podeprzeć stropy z każdej strony wykuwanego otworu,

podpory z belkami górnymi i podwalinami umieścić w odległości około 50 cm od

ściany z otworem i przedłużyć po 1.0 m poza jego wykuwane krawędzie. Podpory

przyjmować także pod stropem, na którym ustawiono podpory związane z

wykuwanym otworem.

a) Odłączyć instalację elektryczną w ścianie z wykuwanymi otworami drzwiowymi,

b) Na wysokości 210 cm nad posadzką (spód) wykuć od strony zewnętrznej (od

magazynu sprzętu sportowego) w ścianie łącznika parterowego bruzdę na głębokość

18 cm przesuwając ją 20 cm poza projektowaną krawędź otworu, dokładnie ją

oczyścić i osadzić dźwigar z dwuteownika HEB 120 na zaprawie cementowej „M10”

zachowując jego poziome położenie. Przy wykuwaniu bruzdy należy zachować

szczególną ostrożność, aby nie naruszyć pozostałych 7 cm ściany,

- Po związaniu zaprawy (okres około 7 dni w warunkach temp. powyżej 10 stopni Celsjusza) obwiercamy zarys projektowanego wykuwanego otworu, a potem go wykuwamy, dźwigar stalowy osiatkowujemy siatką ciętociągnioną i otynkowujemy,

ewentualne ubytki ściany uzupełniamy zaprawą cementową,

d)  Następnie przystępujemy do prac wykuciowych w drugiej ścianie, zlokalizowanej

20 cm od pierwszej z wykutym już otworem wg schematu jak dla ściany pojedynczej

z dźwigarami z ceownika 100 z obu stron ściany, skręconymi śrubami M12 (kl.8.8)

co 60 cm, przestrzeń między ścianami wypełniamy styropianem EPS 100 i

otynkowujemy lekkim tynkiem na siatce plastikowej

Kolejność prac przy wykonywaniu nadproża w podwójnych ściankach obudowy pustaków wentylacyjnych, ceramicznych:

Należy bezwzględnie podeprzeć strop z każdej strony wykuwanego otworu,

podpory z belkami górnymi i podwalinami umieścić przy ścianie z otworem i

przedłużyć po 1.0 m poza jego wykuwane krawędzie. Słupki podpierające umieścić

30 cm poza obrys wykuwanych otworów, aby nie utrudniały ułożenie

dźwigarów stalowych

a)  Odłączyć instalację elektryczną w ścianach z wykuwanymi otworami drzwiowymi,

b)  Na wysokości 210 cm nad posadzką (spód) wykuć bruzdę na całą grubość ściany,

przesuwając ją 25 cm poza projektowaną krawędź otworu, dokładnie ją

oczyścić i osadzić dwuteownik 100 na zaprawie cementowej „M10” zachowując jego

poziome położenie. Przy osadzaniu dwuteownika rozmieścić na nim strzemiona

Ø6wg rozstawu rysunku konstrukcyjnego Przy wykuwaniu bruzdy należy zachować

szczególną ostrożność, aby nie naruszyć ściany,

c)  Po związaniu zaprawy (okres około 7 dni w warunkach temp. powyżej 10 stopni

Celsjusza) wykuć bruzdę w drugiej ścianie, dokładnie ją oczyścić, osadzić drugi

dźwigar z pozostałymi strzemionami Ø6 na zaprawie cementowej „M10”,

d)  Oba dwuteowniki skręcamy ze sobą śrubami M12 (zalecane wykonanie otworów w

profilach przed ich ułożeniem w bruździe),

e)  Obwiercamy zarys projektowanych wykuwanych otworów, a potem je wykuwamy,

po koleji w obu ściankach gr. 12 cm,

f)  Układamy zbrojenie podłużne i dowiązujemy je do strzemion, montujemy od spodu i

na końcach nadproża szalunek z desek, przez wykonany otwór powyżej dźwigara

stalowego zalewamy nadproże rzadkim betonem C20/25(B25),

g)  Zagęszczamy beton przez delikatne opukiwanie desek szalunkowych,

h)  Po okresie 10 dni deski rozszalowujemy, a nadproże otynkowujemy, przestrzeń

wolną między ściankami na krawędziach pionowych otworów

zamurowujemy,

i)  Ewentualne ubytki ściany uzupełniamy zaprawą cementową

Szczegóły nadproży wg rysunku konstrukcyjnego.

8.3 Stolarka okienna i drzwiowa

Szczegółowo opisano stolarkę okienną i drzwiową w zestawieniu stolarki i ślusarki.

8.4 Elementy wykończenia

Szczegółowo opisano w punkcie 6 f robót do wykonania.

8.5 Izolacje

Szczegółowo opisano w punkcie 6 h robót do wykonania.

9. Charakterystyka energetyczna (informacja)

Budynki rozbudowy szkoły wykonane zostały na początku lat dwutysięcznych. Posiadają ściany zewnętrzne warstwowe ocieplone styropianem oraz stolarkę okienną drewnianą trzyszybową o współczynniku U= 1.1 W/(m2/K).

10. Dane liczbowe

Zestawienie części pomieszczeń istniejących budynków rozbudowy szkoły nr 2 i nr 3 związanych z modernizacją po zmianie sposobu użytkowania części parteru tych budynków

Piwnica:

014a Klatka schodowa                                                                                 -     10.62 m2

014   Korytarz                                                                                              -     21.68  -„-

018   Magazyn                                                                                              -     26.18 -„-

020   W. c. męskie                                                                                        -       5.65 -„-

021   W. c. damskie                                                                                      -       5.38 -„-

Razem piwnica                                                                                            -     69.51 -„-

Parter:

4   Sala lekcyjna                                                                                            -     51.00 -„-

5   Sala gimnastyki korekcyjnej                                                                    -     50.97 -„-

6   Przedsionek                                                                                              -       6.16 -„-

10 Magazyn sprzętu sportowego                                                                   -     26.42 -„-

11 Klatka schodowa                                                                                      -      15.23 -„-

12 Gabinet logopedy                                                                                     -      14.38 -„-

13a Przedsionek                                                                                             -       2.79 -„-

13b Łazienka                                                                                                 -        4.54 -„-

13   Gabinet nauczycieli wf                                                                           -        9.99 -„-

14   Korytarz                                                                                                   -    63.21 m2

Razem parter                                                                                                 -  244.69 -„-

W tym:

- pomieszczenia przeznaczone na zmianę sposobu użytkowania                   -   198.58 -„-

- pomieszczenia przeznaczone do modernizacji                                             -     46.11 -„-

Zestawienie części pomieszczeń budynków nr 2 i nr 3 rozbudowy szkoły po zmianie sposobu użytkowania i modernizacji

Piwnica:

01 Klatka schodowa                                                                                      -    10.62 -„-

02 Korytarz                                                                                                   -     21.68 -„-

03 Gabinet nauczycieli wf                                                                            -     26.18 -„-

04 W.c. + umywalnia                                                                                    -       9.04 -„-

05 Pom. porządkowe                                                                                     -       2.22 -„-

Razem piwnica                                                                                             -     69.74 -„-

Parter:

1.1   Przedsionek                                                                                            -       6.16 -„-

1.2   Korytarz                                                                                                 -      58.71 -„-

1.3   Szatnia                                                                                                    -      12.56 -„-

1.4   Sala zajęć                                                                                                -      34.56 -„-

1.5   Łazienka                                                                                                  -        2.74 -„-

1.6   Sala zajęć                                                                                                 -      45.00 -„-

1.7   Łazienka                                                                                                   -       5.26 -„-

1.8   Przedsionek                                                                                              -       2.79 -„-

1.9   Łazienka                                                                                                   -       4.54 -„-

1.10 Pokój socjalny                                                                                          -       9.99 -„-

1.11 Gabinet dyrektora                                                                                     -     14.38 -„-

Razem pomieszczenia po zmianie sposobu użytkowania                                -   196.69 -„-

1.12 Klatka schodowa                                                                                      -     15.23 -„-

1.13 Komunikacja                                                                                            -     13.09 -„-

1.14 Magazyn sprzętu                                                                                       -    12.56 -„-

Korytarz                                                                                                    -      4.16 -„-

Razem pomieszczenia po modernizacji                                                            -    45.04 -„-

Razem parter                                                                                                   -  241.73 -„-

Razem powierzchnia użytkowa                                                                   -    311.47 -„-

W tym:

- ze zmianą sposobu użytkowania                                                                   -    196.69 -„-

- z modernizacją                                                                                              -    114.78 -„-

Wysokość pomieszczeń w piwnicy                                                                 -     253 cm

Wysokość pomieszczeń na parterze                                                                -     330 cm

- 11. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji elementów budynków

W ramach opracowywania ekspertyzy przeprowadzono lustrację pomieszczeń wchodzących w skład budynku ulegających zmianie sposobu użytkowania lub modernizacji. Przeanalizowano zachowaną archiwalną dokumentację projektową rozbudowy szkoły.

- 11.1 Analiza i ocena stanu technicznego wraz z obciążeniami

- Po zmianie sposobu użytkowania i modernizacji budynków rozbudowy szkoły obciążenie całkowite stropu nad piwnicą nie zostanie zwiększone.

- Większość pomieszczeń, które obejmuje projekt zmiany sposobu użytkowania budynku i jego modernizacji posiada wymaganą przepisami wentylację grawitacyjną, wykorzystującą istniejące kanały wentylacyjne w kominach z pustaków ceramicznych. Okna drewniane, trzyszynowe spełniające warunki izolacyjności cieplnej i można w nich zamontować nawiewniki higrosterowane.

- 11.2 Wnioski i zalecenia

Ogólny stan techniczny elementów konstrukcyjnych określa się jako dobry.

Istniejące drobne rysy w tynku do naprawy przy pracach remontowych.

Zmiana sposobu użytkowania i projektowane prace modernizacyjne nie wpłyną ujemnie na pracę elementów konstrukcyjnych budynków przy ul. Wyzwolenia 4 w Bydgoszczy.

Stan techniczny elementów objętych opracowaniem oceniam ogólnie jako dobry

i obiekty będą mogły bezpiecznie pełnić funkcję budynku użyteczności publicznej.

Należy pamiętać o zastosowaniu przy pracach remontowo-budowlanych tylko materiałów z aktualnymi atestami technicznymi i świadectwami jakości.

Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i warunkami technicznymi wykonywania robót budowlanych. Powinny być one wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- 12. Wymagania przeciwpożarowe

- 12.1 Powierzchnia użytkowa pomieszczeń budynków Szkoły Podstawowej nr 4

- przy ul. Wyzwolenia 4 w Bydgoszczy  ze zmianą sposobu użytkowania i

- modernizowanych

- Modernizowanych

- - piwnica                                                                                                              -    69.74 m2

- - parter                                                                                                                 -    45.04 -„-

- Razem powierzchnia użytkowa                                                                           -  114.78 -„-

- Ze zmianą sposobu użytkowania

- - parter                                                                                                                  -  196.69 -„-

- 12.2 Klasyfikacja pożarowa

O klasyfikacji budynku decyduje przeznaczenie budynku oraz sposób jego użytkowania.

- Przedszkole kwalifikuje się do kategorii ZL II zagrożenia ludzi.

- Maksymalna ilość przedszkolaków przebywających w budynku to 34 w dwóch grupach  plus wychowawczyni i opiekunka do każdej grupy. Dodatkowo dyrektorka przedszkola.

- 12.3 Klasa odporności pożarowej

Uwzględniając powyższą klasyfikację część parteru budynków (N) szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole przy ul. Wyzwolenia 4 w Bydgoszczy powinna być wykonany zgodnie z § 212 ust. 2 rozporządzenia [1] w klasie „B” odporności pożarowej. Wszystkie budynki szkolne jako użyteczności publicznej zaliczone są do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, co skutkuje zakwalifikowaniem ich do klasy „C” odporności pożarowej.

Istniejąca konstrukcja i wbudowane materiały zapewniają spełnienie wymogów § 216 rozporządzenia [1] (oprócz wymiarów części drzwi, odporności ogniowej ścianek wewnętrznych przeszklonych i braku oddzielenia drzwiami o EI 30 piwnicy od parteru).

W niniejszym projekcie piwnica wchodząca w zakres opracowania zostanie wydzielona drzwiami o EI 30 lub EI 60 od pozostałych części budynków.

12.4 Klasa odporności ogniowej istniejących i projektowanych elementów

konstrukcyjnych

- Elementy konstrukcyjne spełniające wymogi dotyczące klasy odporności ogniowej:

- - ściany nośne wewnętrzne i zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej gr. 25 cm spełniają

- wymóg klasy odporności ogniowej głównej konstrukcji nośnej R 120 i NRO,

- - ściany zewnętrzne, warstwowe z cegły ceramicznej, pełnej gr. 25+12 cm spełniają wymóg

- klasy odporności ogniowej konstrukcji EI 60 i NRO,

- - ściany wewnętrzne z cegły ceramicznej, pełnej gr. 12 cm spełniają wymóg klasy

- odporności ogniowej konstrukcji EI 30 i NRO,

- - istniejący strop nad piwnicą jak i pozostałe stropy z płyt żelbetowych, kanałowych

- spełniają wymóg odporności ogniowej konstrukcji REI 60 i NRO

- - pokrycie dachu z dachówki ceramicznej karpiówki spełnia wymóg klasy odporności

- ogniowej konstrukcji EI 15 i NRO,

- - projektowane ścianki typu lekkiego posiadają klasę odporności ogniowej EI 30, EI 60 i

- jako oddzielenia przeciwpożarowego EI 120 i NRO,

- Elementy konstrukcyjne istniejące niespełniające wymogów dotyczących klasy odporności ogniowej:

- - istniejące ścianki wewnętrzne całkowicie przeszklone o konstrukcji z PCV nie posiadają

- wymaganej klasy odporności ogniowej – dla ZL II - EI 30 i dla ZL III – EI 15,

- 12.5 Strefy pożarowe

Powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń budynków szkolnych przy ul. Wyzwolenia 4 w Bydgoszczy wynosi 3224.51 m2 i jest mniejsza od dopuszczalnej wynoszącej dla obiektu

ZL II i (N) 5000 m2 .

- Obiekt przedszkola jako ZL II wydzielono jako odrębną strefę w istniejących budynkach szkoły ZL III o powierzchni 196.69 m2 < 200.0 m2 .

- Strefę ZL II wydzielono istniejącymi już ścianami murowanymi oraz projektowanymi ściankami typu lekkiego o wymaganej odporności ogniowej REI 120 z drzwiami przeciwpożarowymi o EI 60.

- 12.6 Elementy wykończenia wnętrz

W budynku nie projektuje się :

- do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące

- materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych na drogach komunikacji

ogólnej służących celom ewakuacji

- stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz z materiałów łatwo zapalnych

- 12.7 Warunki ewakuacji

- Wydzielenie pomieszczeń przedszkola z części parteru budynków szkoły nie wpłynie na zmianę warunków ewakuacji z pozostałej nieruszanej części szkoły. Pozostają dwie klatki schodowe z II piętra do piwnicy i zachowane zostają dwa dojścia z nieprzekraczalnymi długościami. Przedszkole projektowane posiada natomiast dwa dojścia ewakuacyjne.

- 12.8 Droga pożarowa

Pozostaje bez zmian, spełnia obowiązujące wymagania.

- 12.9 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Pozostaje bez zmian. Wymaganie to zapewniają dwa hydranty nadziemne DN 90 zlokalizowane w ul. Wyzwolenia. Hydranty zlokalizowane w odległości 25 m i 60 m od budynku.

- 12.10 Wyposażenie w hydranty wewnętrzne

Pozostaje bez zmian. Nie jest wymagane wyposażenie obiektu przedszkola w hydranty wewnętrzne ze względu na powierzchnię mniejszą od 200 m2.

- 12.11 Wyposażenie w sprzęt gaśniczy

Budynek powinien być wyposażony w gaśnice proszkowe typu ABC – 2kg lub 3 dm3

na 100 m2 powierzchni. (min. dwie takie gaśnice).

- 12.12 Wymagania ogólne

W niniejszym opracowaniu dostosowano projektowane i istniejące elementy wynikające z zakresu i przedmiotu projektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

- 12.13 Wymagania materiałowe

Zastosowane w pracach remontowo-budowlanych materiały i elementy budowlane, a także wystroju wnętrz oraz urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodności Instytutu Techniki Budowlanej i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej

- 12.14 Wykaz aktów prawnych

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15

czerwca 2002 r. Nr75,poz. 690 z późn. zm.)

[2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i

terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 , poz. 719)

[3] Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych

Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1979

- Opracował : mgr inż. Janusz Głuchowski

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Obiekt: Zmiana sposobu użytkowania wyznaczonej części pomieszczeń na parterze

dobudowanej części Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Wyzwolenia 4 w

Bydgoszczy na cele Przedszkola nr 57, wraz z niezbędnymi pracami

modernizacyjnymi koniecznymi do funkcjonowania pozostałej części szkoły po

tej adaptacji

2. Inwestor: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bydgoszczy

przy ul. Wyzwolenia 4; 85-790 Bydgoszcz

3. Sporządzający informację: mgr inż. Janusz Głuchowski

85-791 Bydgoszcz ul. Monte Cassino 51

4. Podstawa opracowania: - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury - z dnia 23.06.2003r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu

robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i

zdrowia ludzi (Dz. U. z dnia 10.07.2003)

- RMB i PMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr13 poz. 93)

- RMP i PS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy

- RMP i PS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia

obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm

branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

(Dz. U. Nr 37 poz. 138)

- 5. Data Sporządzenia informacji: 12.05.2014

- CZĘŚĆ OPISOWA

- 1.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

- roboty rozbiórkowe

- roboty murarskie i tynkarskie
    - roboty instalacyjne

- 1.2 Istniejące zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas

realizacji robót rozbiórkowych i wykuwania otworów

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranych ścianek i wykuwanych otworów  należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe. Zsuwnice powinny mieć boczne zabezpieczenia (bortnice) przed spadaniem na boki (wypadnięciem z rynny). Gromadzenie gruzu i materiałów na rusztowaniach jest zabronione. Nie wolno w czasie rozbiórki przebywać ludziom pod rusztowaniem.

Prace demontażowe prowadzić z zachowaniem ostrożności używając narzędzi ręcznych, aby nie spowodować zbyt dużych drgań mogących uszkodzić pozostawiane ścianki działowe.

- Kategorycznie zabroniona jest praca po spożyciu alkoholu!

1.3 Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót związanych z wyburzaniem

ścianek działowych i poszerzaniem otworów drzwiowych jest zobowiązany zapoznać z programem i sposobem wykonywania tych prac całą załogę. Pracownicy powinni być przeszkoleni i zapoznani z programem i kolejnością prac.

Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przestrzegać postanowień

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w

szczególności :

- rozdział 18  - Roboty rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do robót wyburzeniowych należy omówić z pracownikami

bezpośrednio dokonującymi tej roboty:

- stan techniczny rozbieranych ścian

- stan konstrukcji i zagrożenia

- kolejność prowadzenia robót

Sprawdzić należy codziennie sposób używania sprzętu ochrony osobistej.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót .

Szkolenia dotyczące występowania zagrożeń i sposobu ich uniknięcia należy potwierdzić wpisem do specjalnego zeszytu „Szkolenie stanowiskowe”.

W dokumentacji budowy powinny znajdować się dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń w zakresie BHP, wykaz wydanych zaleceń w zakresie BHP oraz protokoły z dokonanych kontroli.

Na terenie budowy powinna być dokonana ocena ryzyka zawodowego.

- 1.4 Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na projekcie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić należy wykaz zawierający adresy i numery telefonów najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej i posterunku policji .

W pomieszczeniu tym umieścić należy punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika.

W pomieszczeniu socjalnym umieścić kaski ochronne oraz inne niezbędne zabezpieczenia

w tym pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokości.

Wszystkie prace budowlane prowadzić pod nadzorem technicznym zgodnie z przepisami BHP.

- Opracował : mgr inż. Janusz Głuchowski